문서번호	슬러지재활용과-2646
결재일자	2014.6.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
지방환경사무관대우	슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
하병문	박명우	06/16 채희정

분뇨 협잡물종합처리기 부품 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

분뇨 협잡물종합처리기 부품 구매계획

분뇨처리시설 협잡물종합처리기의 처리효율이 떨어지는등 일부기능이상이 있어 예비부품으로 교체하고, 교체된 로타리스크린 등 필요부품을 구매하여 예비부품으로 확보하고자 함.

점검 및 수리일시 : 2014. 6. 3(화)  10:00~12:00

점 검 자 : 환경6급 하병문, 코오롱 W & E 중랑사업소 소장 외2

시설현황

시 설 명	시설용량	주요부품	설 치 일	제작사
협잡물종합 처리기	200㎥/hr×6대	로타리스크린, 원심분리기, 스크류프레스 등	2007년×2 2008년×4	거림환경 (주)

점검내용

❍ 협잡물처리 1~6호기 로터리스크린 등 주요 구성품 작동상태

❍ 기타 부품 교체시기 확인

점검결과

❍ 협잡물처리 2,6호기의 로터리스크린 등의 노후, 마모 등으로 인한       기능이상으로 예비품으로 즉시 교체

구 분	부 품 명	사 양	조 치	보수이력
6호기	로터리스크린	￠700×4T×90조	예비품 교체	2012. 2월
6호기	원심분리기	200㎥/hr용,￠400	예비품 교체	2011.12월
2호기	스크류프레스	￠350×250L×30	예비품 교체	2011. 2월

❍ 교체한 로터리스크린 등의 부품을 재구매하여 예비품으로 확보

구매계획

❍ 소요 예산 : 54,923,000원

❍ 계약 방법 : 계약심사후 수의계약(제작자)

❍ 수의계약 사유 : 호환성 유지

협잡물제거 → 원심분리 → 모래,잡석제거 → 압착 → 이송의 일관     공정으로 구성되어 하나의 부품이 잘못되면 전체공정 중단

❍ 관련 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조 제1항 4호 타

타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우

첨 부  1. 설계서 1부.

2. 수의계약사유서 1부.

3. 견적서 3부.

(본문 하단 사진대지 1부). 끝.

사 진 대 지

내 용 : 로터리스크린 전경		내 용 : 로터리스크린
내 용 : 스크류프레스		내 용 : 타공실린더
내 용 : 원심분리기 전경		내 용 : 원심분리기