문서번호	시설과-2120
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
박진우		홍순철	06/16 변규열
협조

「보라매 무장애 친화공원조성 전기공사」 실정보고에 따른 검토보고

동부공원녹지사업소

시설과

「보라매 무장애 친화공원조성 전기공사」

실정보고에 따른 검토보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 보라매 무장애 친화공원조성 전기공사

❍ 공사개요 : 공원등주 LED램프 교체공사 1식,공원등주 이설 및                  조명개선공사 1식,화장실 전기설비공사 1식 등

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 06. 27

❍ 도 급 액 : 57,163,320원

❍ 도 급 자 : 해동전설(주) 대표 김재봉

실정보고 검토

❍ 실정보고 : 공사감독3처-5452(2014.06.12)

공 종	현황 및 문제점	대책 및 검토의견	개략금액 (천원)	비 고
공원등주 LED 램프교체	▷ 기존 공원등주 광원교체에 따른 안정기 철거품 설계 누락	▶ 기존 안정기 철거품 설계반영 - 대상 : 사업소앞 도로(14개), 지체장애인 복지관앞 도로(42개)	증 300	기 협의
동문 주차장 조명개선	▷ 기존 공원등주 이설(신설포함)의 전선 입선이 용이하지 않고 관련규정 미충족으로 전선관 규격상향 필요 ※ 내선규정2220-4(관의 굵기선정) - 굵기가 다른 전선의 동일관내 입선시 관내 단면적 32%이하	▶ 전선관 규격을 상향(PE22C → PE36C) 조정하여 원활한 입선 및 관련규정 충족 - 전선단면적계(210.57sq) 대비 전선관내 32%이하(308sq) 충족을 위해 최소 PE36C 설치 필요	증 300	기 협의
남문 진입로 조명개선			증 140

공 종	현황 및 문제점	대책 및 검토의견	개략금액 (천원)	비 고
어린이 놀이터 조명개선	▷ 가로등 기초설치가 당초 현장타설로 설계되었으나, 공원이용시민의 불편 및 민원야기 우려로 기성기초 설치가 필요	▶ 공원등의 신속한 건주를 통한 이용시민들의 편의제공을 위해 기성기초 설치로 변경 - 수량 : 2개(500*500*1000)	감 1,800	기 협의
남문 화장실 전기설비	▷ 실부하 설비용량 증가에 따른 메인 차단기용량 부족 - 설비용량 : 11kW → 17kW	▶ 설비용량에 맞춰 메인차단기용량 확대 (60AT → 75AT)	-
	▷ 여자 화장실 화장대 공간조정(건축)으로 인한 조명등 설치 불필요	▶ 해당 구간 조명등 삭제 - 수량 : 2등(LED스포트 5W)	감 20
	▷ 당초 도면상 남,여 화장실 자연 채광 천장개소 등기구 미설치이나 공원관리소측 추가 설치요청	▶ 천장 오픈구간이므로 벽부형 LED등기구 설치 - 수량 : 2등(남, 여화장실 각 1개소)	증 100
놀이터 화장실 전기설비	▷ 실부하 설비용량 증가에 따른 메인 차단기용량 부족 - 설비용량 : 11kW → 17kW	▶ 설비용량에 맞춰 메인차단기용량 확대 (60AT → 75AT)	-
	▷ 기존 분전반(L-B)의 메인차단기 및 분기 차단기 교체신설로 되어있으나, 부스바와 간격이 맞지 않아 속판 교체 필요	▶ 속판 교체(외함 제외)	증 220	기 협의
소 계 (제경비 미포함)			감 760천원

검토의견

❍ 공단에서 제출한 실정보고 내용과 같이 공사 시행하도록 승인하고 추후 설계변경 처리하고자 함.

붙 임 : 실정보고 1부. 끝.