문서번호	시설관리과-13953
결재일자	2014.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		정임근	06/16 이시우
협 조

전기방식공사 실정보고

2014. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

전기방식공사 실정보고

『2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사』에 대한 공사실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고하는 사항임.

□ 관련근거

○ 2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사관련 실정보고

[건기단 2014-동부-0612호]

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사

○ 계약금액 : 금322,612,830원(금삼억이천이백육십일만이천팔백삼십원)

○ 공사기간 : 2014. 04. 22 ～ 2014. 09. 22

○ 공사업체 : 경림전기(주)

○ 공사개요

- 정류기 및 저항 BOX : 3set

- 양극홀 설치 : Ф200 × 8

- 전기인입 및 배관, 배선공사 1식 : 3개소

□ 실정보고

구 분	문제점	보고내역(감리단)	검토의견
1. E-AB-27 BED 민원발생	2014년 6월 9일 3번홀 보링작업중 인접 사찰(금오정사)로부터 보링작업 진동으로 인한 건물균열 우려에 대한 항의로 당초 설계도면대로 작업진행이 불가해졌음.	각 보링홀 위치를 금오4거리 방향으로 30m 수평 이동하고, 적정한 양극홀 간격은 20m～35m로써 당해 BED의 홀간격은 민원지역, 도시가스 배관에 미치는 영향 등을 고려하여 당초 30m에서 25m로 수정하고 양극홀 수는 설계수량에 맞게 설치하면 전기방식상의 문제가 없을 것임	원안시행 (승인)
2. E-AB-27 BED 토질관련	굴착작업 구간의 토질이 일반토사가 아닌 암반으로서 케이블배관 매설깊이를 1,2m로 시공이 곤란한 실정임	장비로 최대한으로 굴착하고 배관위에 200mm 두께로 콘크리트로 보양하여 상부 외압으로부터 케이블을 보호토록 함 (전기설비기술기준의 판단기준 136조)	원안시행 (승인)
	일반토사층이 깊지 않아 토양의 비저항이 높아 방식전류가 충분하지 못함.	PVC 절연층을 당초 15m에서 8m로 줄여 방식전류가 흐를 수 있는 양극홀 깊이를 조정 함	원안시행 (승인)

□ 처리의견

상기와 같은 사항을 검토결과와 같이 승인하여 공사시행 및 설계변경 시 반영토록 공사감독기관인 감리단[(주)건창기술단]에 통보하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 현장사진 1부.

2. 실정보고서 2부.

3. 관련규정 1부.  끝.