문서번호	수처리연구과-2428
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이준호		代박은선	06/17 최영준
협조
	주무관		조우현

고도처리 실증플랜트 잔류오존제거조 산기관 구매설치 계획변경(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

상수도연구원

(수처리연구과)

고도처리 실증플랜트

잔류오존제거조 산기관 구매설치 계획변경(안)

영등포정수센터 잔류오존제거조 세척효율 증대를 위하여 구의정수센터내 고도처리실증플랜트를 활용 산기시설을 설치하여 최적의 조건 도출을 위한 실험을 실시코자 함

□ 설치개요

◯ 설치장소 및 내용 : 구의정수센터 고도처리실증플랜트 잔류오존제거조내

구 분	당 초	변 경
설치방법	산기관 : 하부집수장치 상부 하부집수장치 : 기존(TP) 활용	산기관 : 하부집수장치 상·하부 - 하부집수장치 : TP → 신우
실험내용	공기세척에 의한 안트라사이트 세척효율 평가	공기세척에 의한 안트라사이트 세척효율 평가 산기관 위치에 따른 세척효율 비교평가
소요예산	약 90만원	약 270만원

◯ 변경사유

- 고도처리실증플랜트에 설치된 하부집수장치는 TP블록이고, 영등포정수센터는 신우블록으로 서로 상이하나 산기관을 상부에만 설치하는 경우에는 하부집수장치 교체가 불필요함

- 산기관을 하부집수장치 하부에 설치하기 위하여는 집수장치 철거가 필수적이고

- 또한 TP블록과 신우블록의 구조가 다르므로 세척효율 증대를 위한 최적의 조건 도출을 위하여는 영등포정수센터와 동일환경하에서의 실험결과를 적용해야 하므로 신우블록으로 교체가 불가피함

□ 추진경과

◯ 자문회의 개최(2014. 4. 4, 본부 시설과)

- 세척설비는 연구원에서 실증실험 등 충분한 기술검토 후 개선안 마련

◯ 고도처리실증플랜트 잔류오존제거조 산기관 설치계획 수립(2014. 4. 25, 상수도연구원)

- 장기 오존접촉 및 공기세척 혹은 산세척에 따른 안트라사이트 강도 평가

- 공기공급관 설치 위치에 대한 성능비교 실험(하부집수장치 상부vs 하부)

◯ 『친환경오존접촉조』관련 실험계획 수립(2014. 5. 22, 상수도연구원)

- 연구원 실증플랜트내 pilot plant를 통한 세척실험 실시

□ 향후계획

◯ 추진일정

6.17 ~ 6. 25	⇒	6.25 ~ 7.4	⇒	7.7 ~ 7.11	⇒	7.15
산기관 설치		실험 및 평가		보고서 작성 및 검토		기술협의 (본부,정수센터, 설계사)

◯ 실험결과 활용

- 오존접촉 및 공기세척에 따른 안트라사이트 품질관리 자료로 활용

- 정수센터 잔류오존제거조 공기세척 운영자료로 활용

붙 임  1)고도처리실증플랜트 잔류오존제거조 산기관 설치계획 1부

2)산기관 설치 상세도면 1부

3)견적서 1부. 끝.

산기시설 설치도

당 초(안)	변 경(안)