문서번호	원수관리과-1071
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석	손주옥	06/17 박기석

구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2,3공구) 전식방지시설 최종하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

강북아리수정수센터

(원수관리과)

구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2,3공구) 전식방지시설 최종하자검사 결과보고

우리센터 관내에 건설된 구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2,3공구) 전식방지시설에 대한 하자담보책임기간이 도래됨에 따라 이에 대한 최종하자검사를 실시하고 그 결과보고 임

관련근거

❍ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고

- 행정2부시장방침 제188호 (기술심사담당관-9692, 2013.6.4)

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장(공사계약일반조건)

하자검사개요

❍ 사 업 명 : 구의 및 자양취수장 이전 건설공사(도수관로2,3공구)

❍ 시공회사 : 제2공구 - ㈜혜영건설, 제3공구 - 재현산업㈜

❍ 검사대상 : 전식방지시설

❍ 검사방법 : 외부전문가 점검 및 담당직원에 의한 자체검사 실시

❍ 하자기간 : 2011. 6. 24 ∼ 2014. 6. 23

검사대상(전식방지시설) 개요

❍ 2공구 : 정류기함 4개소, 전위측정함 14개소 및 기타 전식방지시설

❍ 3공구 : 전위측정함 14개소 및 기타 전식방지시설 등

검사실시

❍ 외부기관 검사

- 검사업체 : ㈜경안기술단 → 취수시설물 정밀점검용역사

- 참여기술자 : 특급 책임기술자 박종석외 6명

- 점검기간 : 2014.3.24. ∼ 5.10

❍ 담당직원 검사

- 검 사 자 : 전기주사 김향석, 운영관리주사보 이성남

- 검사기간 : 2014.6.12. ∼ 6.13

❍ 검사내용 : 전식방지시설별 전반적인 하자사항

검사결과 : 이 상 없 음

붙 임 : 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사 사진 1부. 끝.