문서번호	원수관리과-1069
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	06/17 박기석
협 조
	정수과장			서한호
	정수시설과장			윤종민
	정수과장			임건혁
	정수시설과장			안길찬

강북취수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련계획

강북취수장 전기설비의 전력공급 신뢰도 향상을 위해 변압기 교체운전 및 이와 병행하여 직원들로 하여금 정전 등 돌발사고 대비 긴급복구 훈련을 아래와 같이 실시하고자 함.

1		변압기 교체운전

□ 시행일자 : 2014. 6. 20(금)

□ 시행주체 : 자체시행 (원수관리과)

□ 시설현황

구 분	시 설 현 황		비 고
	변 압 기	취 수 펌 프
강북계통	6,000kVA×2대 (1대 예비)	720kW×7대, 375kW×2대
뚝도계통	6,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×5대, 650kW×2대
구의계통	5,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×4대, 650kW×2대

□ 변압기 교체운전 개요

○ 교체대상 : 강북, 뚝도계통 변압기

(구의계통은 정기검사와 관련 2004.5.27. 이미 교체운전 중)

○ 교체방법

- 특고압변압기 : 예비변압기 TR2 ⇒ 주변압기 TR1

- 구내용변압기 : 저압용 TR2 ⇒ 저압용 TR1

- 소 요 시 간 : 1시간 (복구훈련과 병행실시)

○ 교체일시 : 2014. 6. 20(금). 10:00～11:00

□ 사전조치 및 변압기 교체운전 방법

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 뚝도정수장 및 도곡정수장 연락
정전조치	- 염소투입기 및 염소가압수펌프 가동정지 - 취수펌프 순차적으로 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상 발전기 가동상태 확인	강북취수펌프, 뚝도취수펌프 순으로 정지
복전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 변압기 교체 - 취수펌프 가동 - 정수장 연락 (강북, 뚝도) - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 직원배치

○ 강북․뚝도계열 교체운전 (2014. 6. 20. 09:50 ～)

제어실	펌프동	이 동 스크린	염소실	전기실	관리동	가압수펌프 및 계측기실
이준수	봉선필, 윤만구 김기섭, 정상모	권오훈	박동식	송여배 이성남	김향석	정창영

□ 협조사항

○ 강북정수센터 정수과

- 2014. 6. 20(금) 야간 교대근무팀(D팀) 각 배수지 및 정수지 수위확보

○ 뚝도정수센터

- 2014. 6. 20(금) 변압기 교체작업시 펌프운전 강북취수장에서 통제

2		돌발사고(정전)에 대비한 긴급복구 훈련

□ 훈련일시 : 2014. 6. 20(금) 10:00～11:00 (1시간)

□ 훈련방법 :「취수장 정전시 위기관리 매뉴얼」에의하여 취수장 돌발(정전) 사고시 복구절차 등 사전교육을 실시하고 정전작업 완료 후 복구훈련

○ 교육장소 : 강북․뚝도계열 전기실

○ 교육강사 : 송여배 (강북취수장 전기안전관리자)

○ 교육대상

- 제어실 교대팀 전일 야간근무자 및 당일 주간근무자

- 원수관리과 일근 근무자 전직원

붙 임 : 변압기 교체운전에 따른 수전순서 및 계통도 1부. 끝.