“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급)「마곡지구 재생수 공급관로 공사」 준공 및 인계·인수를 위한 시설물 점검·보완 요청

1. 물관리정책과-112998(2011.12.26), 물순환정책과-16822(2018.9.14), 서울주택공사- 5330(2018.11.19), 물순환정책과-21248(2018.11.22), 물순환정책과-5219(2019.3.27)와 관련입니다.

2. 우리시와 귀 공사 간에 체결한 「마곡 도시개발사업 구역내 재생수 공급관로 공사 대행 계약서」에 의거 귀 공사에서 설치한 재생수 공급관로는 서남물재생센터(㈜서남환경) 에서 향후 관리하여야 할 시설물입니다.

3. 귀 공사가 제공한 공급관로 시공도면에 근거하여 ㈜서남환경에서 2019.5월∼6월에 시행한 시설물 현장점검 결과, 일부 제수변 설치가 누락된 것으로 파악되었으며, 1공구에 미통수 지역(C12-3,4블록 주변)이 확인되었는 바, 조속한 시일내에 공급 관로 전반에 대한 점검을 실시하고, 현재 나타난 문제점에 대한 대책 추진일정을 2019.7.8.까지 통보하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 귀 공사에서는 붙임의 대행계약서에 의한 내용을 반드시 이행하시고, 각 기관 에서는 시설물 인계·인수를 위한 아래 사항에 대하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 서울주택공사는 시설물 준공 전, 인계·인수를 위한 사전 합동점검 이행 철저

- 준공 전까지 관련기관 협의하여 GIS 구축(등록) 완료 및 공급관로 전체(1·2공구)에 대하여 인계·인수 이행

- 사전 합동점검 계획 수립하여 일정 재협의(시설물 자체점검 이후)

- 서울주택공사 → 서울시(물순환정책과), ㈜서남환경

나. 서울주택공사는 사전 합동점검 이행 전, 자체적으로 시설물 점검 후 보완대책 수립 및 추진일정 통보(2019.7.8.까지)

- 제수변 설치위치 확인 불가, C12-3,4블록 주변 미통수 등(㈜서남환경 점검결과)

다. ㈜서남환경은 인계·인수를 대비하여 필요 사항을 우리시와 면밀히 협의 및 요청

붙임 1. 마곡 도시개발사업 구역내 재생수 공급관로 공사 대행계약서
2. 마곡 재생수 공급관로 관련 시설물 현장점검 결과(㈜서남환경). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울주택도시공사 사장,(주)서남환경 귀하
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	이순재		물순환정책과장	06/27 정훈모
협조자
시행	물순환정책과-10727	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3853	/전송	2133-1041	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)