문서번호	물재생과-1418
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		06/18 차승원
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

유입펌프장(탈취기동) 수변전설비 점검 보고

2014. 6

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장(탈취기동) 수변전설비 점검 보고

■ 탈취기동 수변전설비 현황

- 22.9kV VCB반 1면

- 22.9kV/380,220V  600kVA 몰드변압기 2면

- ACB반 2면

- 75kW 모터기동반 3면

- 정류기반 1면, PLC 1면, UPS 1대

■ 점검일자

- 2014년 6월 12~16일

■ 점검자

- 유영욱 주무관, 전기안전관리사 김현태, 전기안전공사과장, LS산전

■ 점검장소

- 탈취기동 전기실

■ 점검시설

- ACB반 2면

■ 점검내용

- 2014년 6월 12일(목)

전기안전공사에 의뢰하여 전기안전점검을 받기 위해 정전 작업을 하던 중     ACB반 내부에서 전기부품 타는 냄새가 나는 것을 발견하였음.

판넬 내부에 설치된 부품(MCCB, 케이블, PT 등)들이 외관상으로는 이상     없으나, ACB 주변에서 냄새가 가장 많이 나서, LS산전에 AS를 신청하였음.

- 2014년 6월 13일(금)

LS산전 직원이 방문하여 ACB를 분해하여 점검한 결과 내부 부품(차징     모터, 리미트스위치, DC릴레이PCB 등)이 소손되었음.

일부 부품들이 없어 16일 재차 방문하기로 함.

- 2014년 6월16일(월)

나머지 부품을 교체하고 현재 정상적으로 전기가 공급되고 있음.

■ 보고자 의견

- ACB 2대 수리금액 약 60만원. 끝.