문서번호	정수시설과-3189
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
우명옥	김광수	김현국	代김정녕		06/18 代고재연
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 06

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 06월 17일                   (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	우명옥.박용석		09시~18시		김광수			18시~24시			김현국.김성범
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시			09시~18시		18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○			○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○			○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○			○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○			○		○
			불연재료 및 부식방지 조치							○			○		○
			염소용기의 표시 적정여부							○			○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○			○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○			○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○			○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○			○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○			○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○			○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○			○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○			○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○			○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○			○		○
용기 관리 상태	총 계 : 20 병
			용 기 번 호
	사용용기: 6 병		0429		0440		0667	0678			5418			5421
	예비용기 : 6 병		0435		0434		0432	0430			0426			0425
	재고용기: 1병		5423
	공용기 : 7 병		5422.5417.0671.0670.0665.0441.0437

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소실 각종설비 일상점검 -염소실 온도(23℃ ) 점검 및 염소용기 재고파악 -염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 -기화기 1.2호 운전사항 점검 -염소실 가스배관 누설점검
09시~18시	▶염소실 온도(25℃) 점검 및 염소용기 재고파악 ▶염소투입기 1호 투입량 및 시량계 압력 점검 ▶염소실 세관작업 안전점검 ▶염소누출 감지센서(10개소) 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검 염소설비 기화기, 진공조절기, 가스필터A호 세관 및 점검 후 조립
18시~24시	▶염소실 온도(25℃) 점검 및 염소용기 재고파악 ▶염소투입기 1호 투입량 및 시량계 압력 점검 ▶염소실 세관작업 안전점검 ▶염소누출 감지센서(10개소) 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검