소방특별조사 세부조사표[신화요양병원]

조사일시 : 2014. 6.17. 13:00~17:00중

1. 조사대상

대 상 명	신화요양병원			전화번호	2632-8114(주간) 2632-4114(야간)
소 재 지	영중로100	대표자	이종출	주 용 도	의료시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 지상6층 지하1층 연면적 4,091.29㎡중 전층사용			소방안전 관리자	*** *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 자위소방대 조직 및 소방안전 관리자 선임사항의 적합성 확인 한 바 특이사항 발견치 못함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 따른 업무수행사항 확인한바 특이사항 발견치 못함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 적합성 여부 확인한 바 특이사항 발견치 못함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재의 예방조치 사항 확인한바 특이사항 발견치 못함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 전기등 불의 사용에 있어서 지켜야할 사항 확인한바 특이사항 발견치 못함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견치 못함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 특이사항 발견치 못함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( O )	- 소방특별조사
피난시설 등	실시( O )	- 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소방시설 유지관리 사항	- 자동화재탐지설비 수신기 도통시험단선(14번) 유도등 적응성불량(장례식장 지하1층~지상1층 사이 피난구유도등을 계단통로 유도등으로 교체요함)
피난시설 등	- 피난시설 및 방화구획	- 특이사항 발견치 못함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전선 및 과전류 차단기 확인함	- 특이사항 발견치 못함
가스 분야	가스누설차단기 확인함	- 특이사항 발견치 못함
기타 분야	- 특이사항 발견치 못함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정정의		박병태		전결 06/18 이형배
협조	장동화