문서번호	급수운영과-14581
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	06/18 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(구로구 2014-03)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 상수도 시설물에 대한 순찰 점검 결과 아래와 같은 사항이 발생하여 조치코자 합니다.

2014. 06. 18

보고자 : 지방시설주사보  황 청 연

□ 정비방향

- 노후 밸브 ⇒ 노후밸브 교체

- 철개노후, 개폐불가, 소음 ⇒ 철개 교체

- 철개침하, 돌출 ⇒ 철개 인상, 인하

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	비 고
1	오류동 31-121	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
2	오류동 31-126	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
3	오류동 31-128	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
4	오류동 31-159	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
5	오류동 27-32	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
6	오류동 27-32	제수밸브(Φ80)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
7	신도림동 292-132	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체	2개소
8	신도림동 292-133	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
9	신도림동 291-136	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
10	신도림동 291-128	제수밸브(Φ100))	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체	2개소
11	신도림동 291-129	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
12	신도림동 644	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체	3개소
13	개봉동 130-21	제수밸브(Φ100)	밸브 및 철개 노후	노후밸브 및 철개 교체
14	오류동 31-204	제수밸브(Φ100)	철개 개폐불가	철개 교체

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	비 고
15	오류동 27-64	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
16	오류동 27-92	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
17	오류동 27-20	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
18	오류동 9-139	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
19	오류동 11-34	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
20	오류동 13-120	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
21	신도림동 396-127	원형철개(Φ648)	변실정비	철개교체및변실정비
22	구로2동 317-91	원형철개(Φ648)	침하 2㎝, 주변파손	철개 교체 및 인상
23	구로2동 134-40	중형철개	돌출5㎝, 인하	철개 교체 및 인상
23	구로2동 139-5	원형철개(Φ648)	침하 2㎝	철개 교체 및 인상

□ 조치의견

상기와 같이 시설물 점검결과 지적된 사항에 대하여 2014년 구로,양천구 관내 상수도시설물 소화전 공사업체(융성건설(주) 대표 하봉례)로 하여 보수코자 하며 감독수행 부서인 서울시 시설관리공단에 작업지시하고자 합니다.

가. 공사개요 : 오류동 31-121호 노후밸브 교체 외 26개소

나. 작업기간 : 2014. 6. 23 ~ 2014. 8. 30.

다. 소요예산 : 16,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부.