다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화조 안전관리 철저

1.별첨 방침서(물재생시설과-7753호, 2014.6.18.)와 관련입니다.

2.귀 센터에서 관리,운영중인 소화조 안전관리 개선방안을 통보하오니, 각 센터별 소화조 안전관리 자체계획을 수립하여 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가.주요 개선방안

1)긴급점검 및 보수가 필요한 소화조 및 부대시설 우선 정비

- 긴급 안전점검 등 조사 후 보수 등 적정 조치

․ 가스 누기,슬라브 상부 균열 발생 소화조(7,8지) 청소 후 정밀점검                      및 보수 시행(탄천환경)

․ 2014년 청소시행 소화조 정밀점검 및 보수 시행(서남환경)

2)예방점검 강화

- 현재의 소화조 내부 청소시 내부 정밀점검 후 보수방식 개선

․ 청소는 구조물 내부 상태점검 및 보수를 위한 기준으로 계획(5년                       주기)

․ 소화조 청소 후 내부 정밀점검을 반드시 시행하고, 점검결과 구조                      물 상태에 따라 긴급 정밀안전진단 추진

․ 외부 전문가 점검 후 보수공법 선정

․ 시설물 점검 및 보수를 위한 주기적 청소로 전환(점검관련 예산 확보)

- 점검시 전문가를 통한 구조물 및 부대시설 상태 확인

․ 구조물 및 부대시설 상태 동시 점검

․ 수시 전문가 점검이 필요한 가스홀더 등은 전문가 점검 정례화(연1회)

3)안전사고 예방

- 밀폐공간 청소 및 보수 시 작업 안전수칙 준수 철저

․ 밀폐공간 질식사고 예방대책 수립 후 시행

․ 가스 배관 누출검사 병행 실시

- 협력업체와의 사전 지도 및 안전사고 예방 협력체계 유지

4)취약시설 안전관리 철저

- 소화조 구체와 맨홀 틈새 및 슬라브 균열로 소화가스 누기 예방

- 시설물 안전을 위해 가스배관은 가급적 지상 노출

- 가스홀더 주변 화재 예방을 위해 인화성 시설 지양(비연소성 재질 설치)

- 밸브 주변 시인성이 좋은 위치에 밸브 개폐 표지 설치

첨부 : 방침서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(물재생과장),서울특별시중랑물재생센터소장(슬러지재활용과장),서울특별시난지물재생센터소장(물재생과장),서울특별시난지물재생센터소장(슬러지재활용과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	박만헌		물재생운영팀장	代전경조		물재생시설과장	06/18 김병위
협조자	주무관	윤현주
시행	물재생시설과-7777	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개