문서번호	운영과-2185
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
이종식	06/18 김광두

『2014년 서울시립 북서울미술관』

기계설비 자동제어 에러발생 조치 결과 보고

2014. 6.

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

기계설비 자동제어 에러발생 조치 결과 보고

우리미술관 기계설비 자동제어 에러발생으로 긴급조치 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 상황발생 개요

❍ 일    시 : ‘14. 6. 17. 14시 발생 -  당일 22시30분 복구완료

❍ 관련설비 : 방재실 기계설비 자동제어 및 기계실 연동설비

❍ 고장증상 :

- 기계실 DDC-6 DI(입력)값이 방재실 자동제어 PC창에 표시 안됨(제어불능)

- 현장DDC 판넬점검 및 PC 재부팅을 하였으나, 감시제어 불가

❍ 경과 및 긴급조치 내용 :

- 이우진 기계반장이 상황발생 후 담당보고에 의한 현장점검 및 조치

- 현장DDC 판넬점검 및 PC 재부팅 후 현장 관련설비 점검 및 수동운전 실시

□ 조치내용

❍ 자동제어 업체(지멘스) 긴급 AS신고 :14시 30분

❍ 고장복구 진행경과 내용

- 19시 ㈜ 지멘스 자동제어 진기천 부장 현장도착 및 점검시행

- 점검결과 및 복구내용

· 원인 : 자동제어 IP 충돌현상으로 인한 통신에러

· 복구내용 : IP 주소변경 후 정상 복구 및 시운전  (22시30분 완료)

※ 향후 자동제어 설비 일체점검 예정 (담당 : 지멘스 노윤섭 차장)

□  현장사진

방재실 제어설비 점검	기계실 DDC 점검	통인에러 발생 분

붙  임 : 지멘스 작업레포트 및 작업결과 확인서 각 1부. 끝.