문서번호	급수운영과-11651
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김병주		양갑섭	06/18 장종욱
협 조

『합정3구역 도시환경정비사업』중 기반시설정비에 따른 상수도 이설보고

2014. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

합정3구역 도시환경정비사업에서 대형계량기실 설치위치 및 월드컵로1길, 3길 도로공사로

인해 상수도관 이설요청 협의가 접수되어 현장조사후 보고합니다.

1. 현 황

가. 사  업  명 : 합정3구역 도시환경정비사업

나. 위      치 : 마포구 합정동 384번지 일대

다. 사업 개요 : 지하6층/지상37층, 공동주택(198세대), 판매시설 및 노유자시설

라. 사업 준공 : 2015.3월(예정)

마. 협의요청내용(관련공문-코리아신탁 제2014-0638호)

- 월드컵로3길 도로확장으로 성토에 따른 상수도관(D200mm) 이설

- 월드컵로1길 계단설치에 따른 제수변실 이설

- 대형계량기실(주거:150mm, 비주거:80mm) 설치위치

2. 보고 내용

가. 합정3구역과 2구역 사이 도로인 월드컵로3길이 도로확장공사로 도로의 종단선형이 성토작업으로

올라감에 따라 도로에 부설되어 있는 상수도관(D=200mm)을 이설요청한 상황이고,(그림중)

나. 합정3구역과 합정역 8번출구 사이 월드컵로1길의 일부구간에 계단이 설치될 예정에 따라

본구간에 매설되어 있는 제수변실을 이설요청한 상황임.(그림중)

다. 합정3구역의 계량기는 주거용 150mm, 비주거용 80mm로 산정되어 급수관 D=200mm가

월드컵로3길에서 분기되어 인입할 예정임을 최초 사업시행시 협의하였으나, 시행사 착오로 인해

양화로3길쪽으로 계량기박스 위치를 선정하여 급수시설을 시공완료한 상황으로,

라. 현재 양화로3길에는 합정3구역 인입예정인 D=200mm보다 작은 D=150mm가 부설돼 있어

분기가 불가능할 뿐만 아니라, 본 수도관은 인근 주택급수관이 분기되어 있어 아파트에서

다량급수시 주택지역 급수에 지장을 줄수 있는 상황으로 분기가 불가능함.

3. 조치 의견

가. 위와 같은 상황으로 월드컵로3길 수도관 D=200mm(L=120m) 및 월드컵로1길 제수변실을 원인자

부담 자체이설하도록 하고,

나. 특히, 월드컵로3길 수도관 이설시 본수도관에서 합정3구역 인입급수관을 분기하여 시행사가 선정한

계량기실 지점까지 약 40m를 자체부담 부설토록하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

다. 자체 이설 시행전에 원인자 이설부담금(경비,퇴수비,측량비)을 부과하여 납부후 공사시행이

가능함을 통보하고자 하며, 향후 급수공사 승인시 사업시행 구역내 수도관 고재처리비 또한

납부가 완료되어야 급수공사가 시행됨을 통보하고자합니다.

라. 본공사 이설시 상하수도 면허 소지자가 시행토록 승인조건사항을 부여하여 단수사고 대비등

상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

2. 상수도 공사 시공참여자 및 장비보유현황(서식) 1부

3. 원인자 부담금 산출근거 1부. 끝.