문서번호	시설관리과-9158
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	김종희	06/18 이계환
협 조

전기방식 정류기 수리 완료 보고

2014.  6.

시설관리과

(기전팀)

전기방식 정류기 수리 완료 보고

강동구 둔촌동 359-2에 위치한 외부전원방식 정류기(AB-3-3-2)의

차량 파손에 대한 최종 수리가 완료되어 보고 드림.

□ 정류기 현황

○ 모    델 : 외부전원방식(AB3-3-2) 정류기

○ 위    치 : 강동구 둔촌동 359-2(방이119안전센터 월편)

○ 파손경위 : 지난 4.27(일) 새벽 빗길 차량 전복사고로 해당 정류기 파손

○ 조    치 : 가해자 보험사(LIG) 원인자 부담 처리

□ 수리 완료

○ 일    시 : 5.24(토)교체 설치 / 6.5(목) 시트지부착 최종완료

○ 업    체 : ㈜하나전기방식

○ 수리 내역

- 메인기판 및 회로 단자대, 정류소자 교체 1식

- 외함 바닥 서스 및 개폐문(뒤면)제작 교체 설치

- 외함 전면 시트지(스티커방지용) 1식

○ 현상태 : 정상작동 중

- 기준전위 : -1,260mV  ※ 관리범위 : -850 ~ -2,500mV

○ 사  진 (※첨부 참조)

파손 정류기	설치 완료

끝.