문서번호	총무과-16057
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	06/18 오형철
협조

전력요금 및 에너지 절감을 위한

하절기 열병합발전기 가동 계획

2014. 6

총 무 과

전력요금 및 에너지 절감을 위한

하절기 열병합발전기 가동 계획

하절기 수요관리 선택요금제(CPP) 참여와 에너지 절감을 위해 효율적인 열병합발전기 가동 계획을 수립하여 시행하고자 합니다.

1		현 황

❍ 주요시설

구 분	용 도	사 양	비 고
가스엔진	열원공급	DOOSAN GV222TIC
발 전 기	전기공급	350kW, 380V, 60Hz
중온수열교환기	냉각수 폐열회수	389Mcal/h
냉각용열교환기	엔진냉각수 냉각용	442Mcal/h
배기가스열교환기	배기가스 폐열회수	151Mcal/h
발전기 운전반	한전병렬, 열병합 PLC	MCC반, ACB반

❍ 계통도

❍ 열병합발전기 가동 실적(동절기)

구 분		합 계	‘13.12월	‘14.1월	‘14.2월	비고
발전전기 (A)	발전량 (kWh)	95,032	18,054	51,416	25,562
	금 액 (천원)	23,954	2,861	13,497	7,596
연료사용 (B)	사용량 (㎥)	28,442	5,400	15,359	7,683
	금 액 (천원)	26,940	5,150	14,503	7,287
회 수 열 (C)	열 량 (MJ)	693,983	132,672	373,595	187,716
	금 액 (천원)	15,295	2,924	8,234	4,137
절 감 액(D) {D=B-(A+C)}		12,309	635	7,228	4,446

2		하절기 가동계획

□ 가동기간 : 7월 ~ 8월(62일)

○ CPP요금제 참여에 따른 가동시간 조정

- 전력요금 단가가 낮은 비피크일은 가동을 억제하여 경제적으로 운전

가동시간대	비피크일		피크일		비 고
	52±3일	전력요금 (원/kWh)	10±3일	전력요금 (원/kWh)
10시 ~ 12시 (최대부하)	1대 (300kW)	141.2	2대 (600kW)	647.0
12시 ~ 13시 (중간부하)	미가동	80.6	2대 (400kW)	80.6	출력 조정
13시 ~ 17시 (최대부하)	″	141.2	2대 (600kW)	647.0
가동시간 합계	2시간		7시간

□ 운전효율 향상 계획

○ 운전담당자 지정하여 전문가 양성 및 운전효율 향상

- 운전담당자 : 전기운영 7급 백기현

- 전기설비   : 기간제 전기원 홍준기(전기기사,공조냉동기사,전기기능장)

- 기계설비   : 기간제 기계원 김학준(자동차정비기능사,항공사정비)

○ 정기적인 점검으로 사전 고장예방

- 소모품 교체, 소규모 수선 등 정비를 자체인력으로 신속히 처리

- 점검 및 정비 내용

구 분	점 검 및 정 비 내 용	비 고
최초 50시간	• 엔진오일교체 및 오일필터 교체
200시간 운전 정비	• 엔진오일 및 필터 교체
	• V- 벨트 점검 등 일상점검
	• 에어필터 청소
500시간 운전 정비	• 에어필터 교체
	• 밸브 간극 조정	필요시
	• 기타 일상점검	매월
1,500시간 운전정비	• 점화플러그 교체 • 기타 일상점검	6개월
3,000시간 운전정비	• 과급기 배기계통 청소	1년

3		가 동 효 과

○ 피크전력 부하를 분담

- 냉방기 가동으로 인한 피크전력 상승분을 억제 : 600kW(약 25%)

○ 전력 사용량 절감

- 약 73,200kWh 사용량 절감(18,450천원)

․(52일×2시간×약300kW) + (10일×7시간×약600kW)= 73,200kWh

- 본청사 2개월 평균 전력사용량(1,700,000kWh)의 4.3%절감

○ 에너지 수급관리

- 전력과 가스의 수요관리에 기여하여 에너지 이용효율 극대화

- 전력위기 극복에 솔선수범 적극 참여

※ 전력공급 시장에서 분산전원의 비중이 높아짐에 따라 열병합발전기의효용이 높아지고 있음