문서번호	시설관리과-16234
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황필권		손병희	06/18 나태산
협조
	주무관		나재숙

혜명가압장 인버터기동반 회로분리 작업보고

2014.06

혜명가압장 인버터기동반 회로분리 작업보고

지난 6월 18일 새벽 진행한 혜명가압장 인버터 기동반 회로분리작업 결과를 보고함

작업대상 및 작업내용

시 설 명	작업대상	작업내용
혜명가압장	60hp(VVVF) × 2대 기동반(3,4호기)	두 기동반에 직렬로 연결된 고조파 필터를 분리하고 각자 전원을 공급하도록 회로를 분리함

작업개요

○ 일 시 : 2014년 6월 20일(수) 02:00 ~ 06:00

- 직송구간에 가장 송수량이 적은 시기에 작업 시행

- 작업시간

2:00 ~ 2:36	2:36 ~ 3:00	3:00 ~ 6:00
사전준비작업 시행	작업시행	작업 뒷정리 및 분리이후 상태감시

○ 작업자 및 작업내용

연번	직급	성명	회로분리작업 작업내용	비고
1	전기6급	손병희	작업총괄, 작업지시	분리작업 이전 사전작업 준비 및 분리이후 상태감시 시행
2	전기운영7급	주재하	3호기 분리작업 수행
3	전기9급	황필권	3호기 분리작업 지원
4	전기운영7급	김용호	4호기 분리작업 수행
5	기계운영7급	이명재	4호기 분리작업 지원 및 부품 및 공구공급
6	전기운영7급	김병남	전원차단 및 복구, 연락담당, 조명지원

○ 작업결과

- 성공적으로 회로분리 시행

- 현재 3호기를 이상 없이 가동중

향후추진사항

○ 회로분리작업 시행후 VVVF(인버터)설비 수리 및 교체 시행

작업사진

4호기 결선작업	4호기 기존배선 철거작업
3호기 기존배선 철거작업	3호기 결선작업

끝.