문서번호	어르신복지과-12129
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	어르신시설팀장	어르신복지과장
류인종	최달수	06/18 김명용

은평노인복지관 냉난방기 긴급수리비 지원방안 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

어르신복지과

은평노인복지관 냉난방기

긴급수리비 지원방안 검토

흡수식 냉․난방시스템 고장으로, 여름철 복지관을 이용하는 어르신들의 불편이 가중되고있어 긴급보수비를 지원하여 정비하고자 함

- 기능보강사업비 지원 : 25,290천원

□ 시설 현황

○ 대   상 : 시립 은평노인종합복지관 (은평구 연서로 415)

○ 규   모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,228㎡(대지면적 11,781㎡)

○ 이용인원 : 1,600명/일

○ 개 관 일 : 1999. 4월

○ 2014년 기능보강사업비 기 지원내역

유 형	사 업 명	시 비(천원)	비 고
계	개보수4, 장비 1건	127,448	‘14.4월 재배정 완료
개 보 수	승강기 개보수	6,100
개 보 수	건물 방수 개보수	8,610
장비보강	경로식당 컵 소독기 구입	1,738
개 보 수	세척장 개보수	11,000
개 보 수	탁구장 증축(장비구입)	100,000

□ 현황 및 문제점

○ 복지관내 흡수식냉온수기, 저온재생기 및 고·저열교환기 고장으로 인하여 작동이 불가능한 상태로, 최근 이상고온 날씨로 인하여 낮기온이 30~32°C에 이르는 등, 기온변화에 적응력이 떨어지는 어르신들을 위해 신속히 정비가 필요한 상황임

- 흡수식냉온수기 80RT (저온재생기 및 고·저온 열교환기 교체)

□ 검토 및 조치의견

○ 검토의견

- 현재 냉방시스템은 복지관 개관(1999년)시 설치된 시설로, 그동안 정기적인 점검.보수(세관 등)를 통해 예방정비를 하였으나

- 시설 노후로 인한 부품고장으로 대폭적인 보수가 필요한 실정이며, 복지관 실내온도 상승에 따라 어른신들이 불편을 호소하고 있음

【관련사진】
【 흡수식 냉온수기 】	【 고·저온 열교환기 점검 】

○ 조치의견 : 긴급보수비 지원을 통해 정비 추진

- 노인종합복지관 기능보강사업비(민간대행사업비)중 배정잔액을 긴급보수비로 지원하여 설비를 정비하고자 함

(단위:천원)

예 산 액	기 배정액	금회 배정액	배정 잔액
2,059,548	1,985,379	25,290	48,879

첨부 : 사업비 산출서 및 설비 정비현황 각1부.   끝.