“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	은평구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청 협의에 대한 소방용수시설 검토의견 알림(응암 제2구역)

1. 소방방재업무에 협조하여 주신 귀 청에 감사 드립니다.

2. 주거재생과-19467(2014.06.09.)호와 관련하여 응암 제2구역 주택재개발 사업시행인가 신청 협의에 따라 우리 소방서에서 유지관리하고 있는 소방용수시설 검토의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 사업진행으로 소방용수시설 철거 및 이설필요시 소방서에 사전협의 후 시행

○ 소방용수시설 현황 : 24개소(지하식소화전 19, 지상식 2, 비상소화장치 3)

○ 이설비용 : 사업시행자가 부담(도시 및 주거환경정비법 60조)

○ 협의없이 소방용수시설 손상 및 파괴할 경우 : 소방기본법 50조에 의거 처벌

(☎ 대응총괄팀 담당자 : 박기훈 357-1119)

나. 소방특수차량(고가사다리차) 진입로 및 회전반경 확보

○ 고가사다리차 제원 : 길이 12m, 높이 4m, 차폭 2.5m, 무게 24톤, 회전시 10m 공간필요

○ 각 동마다 소방차 전용 주차구획선 설치

다. 정비구역 주변도로에 소방차량의 통행에 불편을 주는 주차구획선 설치 금지와 건축기간 중 화재진압 및 인명구조 활동에 지장이 없도록 진입로 확보에 협조바랍니다.

붙  임 : 1. 소방용수시설 현황 1부.

2. 소방차전용 주차구획선 설치방법 1부.

3. 소방용수시설 관련 법령 1부.  끝.

							은평소방서장
★담당자							박기훈			구조구급팀장					임창식					대응관리과장					전결 06/18 代임창식
협조자
시행			대응관리과-5425									(						)		접수											(						)
우	122-200					서울 은평구 통일로 962(진관동 120)															/			http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	pkh20@seoul.go.kr												/	대시민공개