영등포지하차도 저압배전반 교체

공장검수 결과보고

주무관		주무관	기전과장		결재
김해중		조용학	06/18 유재옥
협 조

	명에 의하여 2014. 6. 17. 영등포지하차도 저압배전반 구매설치 와 관련 공장검수 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▣ 일반 현황

○ 일 시 : 2014. 6. 17  14:00~ 18:00

○ 장 소 : 경기도 여주군 점동면 (경인엔지니어링)

○ 검수자 : 공업7 김해중, 공업6 조용학

▣ 검수현황

○ 대상

- 배수펌프용 저압배전반 1면 (영등포지하차도)

○ 검수내역

검수내역	관련사진	검수결과
도장 및 색상		- 제작 시방과 동일 (분체도장)
치수검사		- 850×1940×450 제작 시방과 동일

검수내역	관련사진	검수결과
기기 취부상태		- 기기상태 정상 나사조임 정상 배선상태 정상
자동운전 시험		- 교번운전 정상작동
동작시험		- 수동 및 원격제어 정상 작동
저압 및 전류계		- 시험결과 이상없음

▣ 향후계획

- 공장검수결과 시방서 및 도면 과 일치 하므로 현장설치 완료 후 준공처리코자 함.

- 설치일자 : 2014. 6. 19.  끝.