재염소주입시설 점검 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	06/18 서경만

명에의거, 재염소 주입시설 가동상태 및 시설점검차 출장 후 그 결과를 아래와 같이  보고 합니다.

2014. 06. 17

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 06. 17.(화) 09:30 ~ 15:30

□ 출장장소 : 재염소 주입시설 2개소(월곡, 북악터널배수지)

□ 출 장 자 : 주무관 정도연, 변학준

□ 점검내용 및 결과

○ 소금 및 차염저장탱크 저장량 : 2개소 모두 “이상없음”

○ 소금 및 차염저장탱크 : 2개소 모두 “이상없음”

○ 냉·온수조절장치 : 2개소 모두 “이상없음”

○ 차염발생장치 : 2개소 모두 “이상없음”

○ 차염주입펌프 : 이상있음(누수발생-월곡/2개소, 북악/4개소)

○ 정류기 이상 여부 : 이상없음

○ 소금펌프 이상 여부 : 이상없음

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 재염소 주입시설 2개소 모두 차염주입 펌부 주변에 누수가 발생하여

시설 설치업체인 테크윈으로 하여금 조속 수리토록 조치하였으며, 향후에도 적정

수리여부 확인 및 주기적인 점검으로 시설관리에 만전을 기하고자 함.  끝.