문서번호	설비부-6533
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		권오식	06/19 박기형
협 조
	시책사업과장			이흥복
	녹색성장과장			김창균
	건축설비과장			조예환
	환경설비과장			이달영

신‧재생 에너지 설비 운영사항 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

신‧재생에너지 설비 운영사항 점검결과 보고

우리 본부에서 공공시설물에 설치한 신‧재생에너지 설비에 대해 시공사(납품사)와 합동으로 유지관리 및 설치상태, 운영사항 등을 점검한 결과를 보고 드림

기본 현황

Ⅰ

□ 추진근거

○ “13년 공공시설물 건설사업” 신재생에너지 및 LED조명 보급 확대추진계획[2013.02.01본부장 방침]

○ “14년 희망서울 학습동아리”『열&빛마법사 활동계획』

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014.06. 09 ~ 2014. 06. 16

○ 점검대상 : 13개소 25개 시설(태양광 11, 태양열 3, 지열 11)

- 중랑물재생센터, 서울상상나라, 북서울미술관, DMC 외국인학교, 하이서울유스호스텔, 월드컵경기장, 강동청소년 수련관, 광진소방서, 은평소방서, 강북소방서, 도봉산역 환승센터, 서울 글로벌센터, 서울시 신청사.

○ 점검방법 : 도시기반시설본부 및 시공사(납품사) 합동 점검

점검현황

Ⅱ

□ 점검내용

○ 시설물 설치상태 확인, 히트펌프 및 열교환기 동작상태

○ 각종 제어설비의 가동 및 시설물의 유지관리 상태 등

※ 별첨 서식에 의거 점검

□ 점검결과

○ 태양광 발전 시설

합계	적합시설	부적합시설	지적사항		비고
			시설명	내 용
11건	10건	1건	서울상상나라	BIPV 청소 미흡

○ 지열 냉난방 시설

합계	적합시설	부적합시설	지적사항		비고
			시설명	내 용
11건	11건	0건	-	-

○ 태양열 난방 시설

합계	적합시설	부적합시설	지적사항		비고
			시설명	내 용
3건	2건	1건	도봉산환승센터	태양열판 결로발생

○ 지적사항 전경

서울상상나라-BIPV 청소 미흡	도봉산환승센터-태양열 집열판 결로

조치계획

Ⅲ

○ 일부 시설에 부적합사항이 발견되기도 하였으나 전반적으로 신·재생에너지 설비의 유지관리가 적정하게 이루어지고 있음.

○ 서울시의 원전하나줄이기, CO2 감축 노력 등 지속적인 친환경정책 추진으로 직원들의 신·재생에너지에 대한 관심이 높아지고 있음.

○ 도봉산역 환승센터 태양열 집열판 결로사항에 대하여는 시공사에 2014.06.30일까지 조치토록 지시.

○ 점검결과를 해당 시설물 관리 기관에 통보하여 신재생에너지 설비 관리에 만전을 기하도록 하고자 함.

따로붙임  1. 신‧재생에너지 설비 점검표 1부.

2. 점검 사진 1부.  끝.