문서번호	기전과-5672
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
박정민	06/19 정윤식

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : 정윤식, 박정민

- 실행계획자 : 정윤식, 박정민

- 실  행  자 : 정윤식, 박정민

음향신호기 접지시공을 통한 감전사고예방 개선 제안

2014. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

음향신호기 접지시공을 통한 감전사고예방 개선 제안

신호지주에 설치되어 운영중인 음향신호기의 누전, 이상전압 등으로 인한 보행자 및 시각장애인의 감전사고를 예방코자 제안함

□ 음향신호기 설치현황

○ 음향신호기 수신기

- 신호지주 상부지점(지상으로부터 2.5m)에 밴드 또는 브라켓으로 고정하여 설치

○ 음향신호기 압버튼

- 신호지주 하부지점(지상으로부터 1m~1.2m)에 밴드 또는 브라켓으로 고정하여 설치

【 음향신호기 수신기 및 압버튼 】

□ 문제점

○ 음향신호기 누전, 이상전압으로 인한 감전사고 발생위험 상존.

- 음향신호기 수신기는 보행등과 케이블로 연결되어 동작함.

- 보행등과 음향신호기 수신기 내부에는 220V 전원이 인입되므로 파손 및 고장시   누전 또는 이상전압으로 수신기 함체 및 압버튼에 전류가 흘러 보행자 및 시각  장애인이 감전될 우려가 있음

- 또한, 신호지주에 분체도장이 되어있어 별도의 음향신호기 수신기를 위한 접지가 필요한 상태임

【 음향신호기 수신기 결선도】

□ 개선방안 및 기대효과

○ 음향신호기 접지시공

- 음향신호기 수신기에 접지선을 연결하여 신호지주 점검구 내부에 설치된 접지선과 연접하여 누전으로 인한 감전사고 예방.

【 음향신호기 접시시공 】
	신호지주 접지단자에 음향신호기 접지선 연결