문서번호	시설관리과-14301
결재일자	2014.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		정임근	06/19 이시우
협 조

전기방식공사 실정보고(E-AB-29)

2014. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

전기방식공사 실정보고(E-AB-29)

『2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사』에 대한 공사실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고하는 사항임.

□ 관련근거

○ AN0DE BED(E-AB-29) PVC 절연층 변경에 대한 실정보고

[건기단 2014-동부-0617호]

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사

○ 계약금액 : 금322,612,830원(금삼억이천이백육십일만이천팔백삼십원)

○ 공사기간 : 2014. 04. 22 ～ 2014. 09. 22

○ 공사업체 : 경림전기(주)

○ 공사개요

- 정류기 및 저항 BOX : 3set

- 양극홀 설치 : Ф200 × 8

- 전기인입 및 배관, 배선공사 1식 : 3개소

□ 실정보고

구 분	문제점	보고내역(감리단)	검토의견
PVC 절연층 변경	일반토사층이 깊지 않아 토양의 비정항이 높아 방식전류가 충분하지 못함.	PVC 절연층을 당초 15m에서 8m로 줄이고 COKE BREEZE 충진 깊이를 당초 45m에서 52m로 늘려 상수도관에 적합한 방식전류가 흐를 수 있도록 조정 함.	원안시행 (승인)

□ 처리의견

상기와 같은 사항을 검토결과와 같이 승인하여 공사시행 및 설계변경 시 반영토록 공사감독기관인 감리단[(주)건창기술단]에 통보하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 실정보고서 2부.  끝.