교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.6.18(수)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	代서재호	06/19 이경순

일  자 : 2014년 6월 18일(수)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					36.7%					29.1%						53%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					5.7%					42.3%						58%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				RSE불량			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		485		37				2				1			1		0		7		6			20
		※ 기타 : RSE망실 4개소 (시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 명일이마트(RSE불량) 하위단 3개소 (고덕주공2단지, 상일동역, 상일동역삼거리)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,529			3,922				4,775			50		4,270		4,259		0			1		300
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,282			961				1,295			26		1,063		1,219		-13			8		295
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						27			25				27			52		25		29		-0.2			0.1		2.6
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						110			20				178			18		182		46		-0.2			-4.3		1.9
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.4%		35.5%		12%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		4.2%		20.4%		25%
	Extention 2		5.8%		18.2%		31%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	용비IC	어댑터 불량으로 교체	정상 복구
	미접속	09:00	우신초교	RSE불량으로 파악됨	크레인 활용 점검 예정
	미접속	09:00	대륭드림타워1차	장비정상으로 파악, RSE 정밀점검 요	확충사업 준공사에 점검 의뢰
U-교통망	-
보안관제	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 예비광코어 현장 조사(계속) - 장 소 : 서울지방경찰청 방문 점검 - 주요내용 : 잠실권역 교통정보시스템 구축 관련 송파구 예비 광코어 파악 ○ 교통지도과 사무실 이전에 따른 U-CCTV망 설치 사전 준비 - 설치일자 : 2014. 6. 21(토) - 주요내용 : 버스장착 CCTV 프로그램 IP 수정방법 등 구축 시나리오 작성
명 일	○ 예비광코어 현장 조사(계속) - 장 소 : 서울지방경찰청 방문 점검 - 주요내용 : 잠실권역 교통정보시스템 구축 관련 송파구 예비 광코어 파악 ○ 교통지도과 사무실 이전에 따른 U-CCTV망 설치 사전 준비(계속) - 설치일자 : 2014. 6. 21(토) - 주요내용 : 버스장착 CCTV 서버 내 통신환경 조정