함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지 항 청소 수질검사 결과 통보

1. 시설관리과 - 8229(2014.4.16.)호와 관련입니다.

2. 서초배수지 1지 청소후 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이

통보합니다.

○검사일시 : 2014. 06. 18.

○검 사 자 : 주무관 7급 최국현

○검사결과 : 먹는물수질기준에 적합

지점 (일시)	구분	검 사 항 목									비고
		pH (5.8～8.5)	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	Fe (0.3mg/L 이하)	Cu (1.0mg/L 이하)	Zn (3.0mg/L 이하)	Mn (0.3mg/L 이하)	전기 전도도 (㎲/cm)	수온 (℃)
서초 (06.17)	청소 전	7.1	0.05	0.39	-	-	-	-	189	22.8	수질자동 측정기자료
서초 (06.18)	청소 중	7.1	-	-	-	-	-	-	-
서초 (06.18)	청소 후	7.2	0.12	0.44	0.01	0.04	0.01	0.003	-	-

끝.

	행정지원과장
	최국현		수질팀장	김인학		행정지원과장	06/19 김영철
협조자
시행	행정지원과-12387	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02)3146-4744	/전송	02)3146-4779	/		/	대시민공개