문서번호	시설관리과-16374
결재일자	2014.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김환		최명익	06/19 나태산
협조

유수율 제고를 위한

평창1가압장 급수지역 조사 보고

2014. 6.

중부수도사업소

시설관리과

유수율 제고를 위한

평창1가압장 급수지역 조사 보고

2014년 1~2월 유수율이 저조한 평창1가압장 급수지역의 경계밸브 및 수전현황 등을 재조사하여 관리상의 문제점을 찾아 정비 개선함으로써 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

▢ 현  황

- 위    치 : 종로구 평창동 515-2번지

- 급수구역 : 평창동 141-4번지 등 평창동 일대

- 수 전 수 : 1,238개

- 가 구 수 : 1,352세대 (4,068명)

- 수    압 : 인입 1.5㎏/㎠, 토출 6.5㎏/㎠

- 펌프용량 : 50Hp×2

- 유수율(2014년 1~2월) : 71.82% <공급량은 평창1, 조정량은 평창1,2합>

- 수    계 : 강북아리수정수센터 ⇒ 북악터널배수지 ⇒ 평창1가압장

⇒ 평창1배수지 ⇒ 평창동 일대 및 평창2가압장 직송구역

▢ 점검사항

- 가압급수지역 경계밸브 開.閉 여부 확인(경계지역 재확인)

- 가압급수지역 경계 수압 및 정점부 수압 조사

- 가압급수지역의 수전대장 확인작업 실시

▢ 점검결과

- 가압급수지역 경계 <위치도 참조>

- 가압급수지역의 수전대장 확인결과

∙ 가압장 코드 오류 : 65개소

미등록 ⇒ 평창1가압장 : 23개소

미등록 ⇒ 평창2가압장 : 9개소

미등록 ⇒ 구기증압가압장 : 33개소

∙ 정수센터 오류 : 15개소

미등록 ⇒ 강북 : 14개소

보광 ⇒ 강북 : 1개소

∙ 배수지 코드 오류

북악터널배수지 ⇒ 평창1배수지 : 57개소

불광터널배수지 ⇒ 평창1배수지 : 2개소

평창2배수지 ⇒ 평창1배수지 : 200개소

미등록 ⇒ 평창1배수지 : 935개소

구기배수지 ⇒ 북악터널배수지 : 4개소

남산소배수지 ⇒ 삭제 : 1개소

미등록 ⇒ 북악터널배수지 : 4227개소

▢ 조치사항

- 가압급수지역 수전 제외 및 추가, 데이터 오류 사항을 요금과에

통보코자 합니다.

붙 임 : 오류 수전내역 1부.  끝.