문서번호	정수시설과-1220
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영	윤종민	06/19 김동기
협 조
	정수과장		서한호
	주무관		이금재

취수유량계 교정검사  결과 보고

2014. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

취수유량계 교정검사 결과 보고

2014년 6월 18일 시행한 뚝도아리수정수센터 취수유량계 교정검사 결과를 다음과 같이 보고하고 처리코자 합니다.

Ⅰ		교정검사 개요

구 분	취 수 유 량	비고
검사대상	구 취수
검사일시	2014. 6. 18. 10:00~17:05
검사기관	㈜그린플로우
입 회 자	수자원공사, 본부, 자인테그

Ⅱ		교정검사 결과

유량계	측정 내용					비 고
	측정시간	측정 유량
		기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차(%)
취수장	09:56~13:04	37,335	23,850	-3485	-12.75	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지
	13:08~16:04	20,440	19,900	-543	-2.64
	16:08~17:10	9,919	9,950	31	0.31

※ 비교측정 결과 오차율이 –12.75% 측정되어 교정검사 작업 중 0.31%로 보정 실시.

Ⅲ		보고자 의견

□ 국가공인 교정검사기관에서 실시한 초음파유량계 교정검사 현장에 입회 결과,

교정검사가 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

□ 2014년 6월1일부터 6월18일까지 취수유량을 보정코자 함

일 시	보 정 전		보 정 후
	취수량(㎥)	유효율(%)	보정값(㎥)	취수량(㎥)	유효율(%)
2014.6.18	4,431,091	102.55	271,704	4,702,795	98.78

보정자료는 신취수유량계 및 염소용수 유량 적용

첨부 : 1. 비교측정표  1부.

2. 4월9일 비교측정표 1부.

3. 뚝도 취수 유량계 일별 보정  1부.   끝.