문서번호	시설관리과-16341
결재일자	2014.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
양우창	손병희	06/19 나태산
협 조

2014년 가압장 모터펌프 수리(연간단가계약)

제1~2차 작업완료 결과보고

2014. 6

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 가압장 모터펌프 수리(연간단가계약)

제1~2차 작업완료 결과보고

우리사업소에서 시행중인 2014년 가압장 모터펌프 수리 (연간단가계약) 관련하여 제1~2차 작업지시에 대한 결과를 아래와같이 보고드림.

▢ 관련근거

◦ 2014년 가압장 모터펌프 수리 시행(시설관리과-8056, ‘14. 3. 27)

◦ 제1차 작업지시(시설관리과-11280, ‘14. 4. 29)

◦ 제2차 작업지시(시설관리과-14119, ‘14. 5. 28)

▢ 계약현황

◦ 건    명 : 2014년 가압장 모터펌프 수리(연간단가계약)

◦ 계 약 자 : ㈜신한알앤디  대　표 : 오일선

◦ 계약기간 : 2014. 4. 17. ~　2015. 3. 31

◦ 계약금액　:　금77,132,000원

▢ 작업개요

◦ 제1차 작업지시

- 건 명 : 보광(배)가압장 등 4개소 모터펌프 수리 등 기계설비 수리

- 기 간 : ‘14. 4. 29 ~ 5. 29

▷ 보광(배)가압장 : 450Hp × 1대 (2006년)

· 사 유 : #3호기 모터 장시간 가동에 따른 소음 및 진동발생

· 결 과 : 모터펌프 철거 설치, 베어링 교체

▷ 삼청가압장

· 사 유 : 펌프 정지시 압력저하에 따른 체크밸브 교체

· 결 과 : 체크밸브(150A × 2개) 및 양악단관(150A × 2개) 교체

▷ 종암증압장 : 15Hp × 1대 (2005년)

· 사 유 : #2호기 공회전 발생에 따른 모터펌프 수리

· 결 과 : 모터펌프 설치, 분해 정비, 권선교체 등 소요자재 교체

▷신당증압장

· 사 유 : 압력탱크 성능저하에 따른 교체 및 배관정비

· 결 과 : 압력탱크(100L → 200L) 교체완료

▷보광배수지

· 사 유 : 메인 인입밸브 전동작동기 파손에 따른 교체

· 결 과 : 유입밸브 전동작동기(1.5kW) 교체완료

◦ 제2차 작업지시

- 건 명 : 석관증압장 수중모터펌프 긴급수리

- 기 간 : ‘14. 5. 28 ~ 6. 3

▷ 석관증압장 : 5Hp × 1대 (2009년)

· 사 유 : #2호기 공회전 발생에 따른 모터펌프 수리

· 결 과 : 모터펌프 설치, 분해 정비, 펌프사프트 등 소요자재

▢ 검토결과

◦ 위 작업지시 건에 대하여 과업이행이 차질없이 이행되었기에 변경계약 시행 후 물품검수 및 정산처리코자 함.

- 정산  총금액(제1~2차) : 금31,113,500원

- 추가예정금액(제1~2차) : 금10,082,050원 (신규비목 및 자재비)

· 삼청가압장 : 체크밸브(150A) 철거 설치

· 신당증압장 : 압력탱크(200L) 철거 설치

· 보광배수지 : 인입밸브 전동조작기(1.5kW) 철거 설치

◦ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

첨  부 : 1) 정산내역서  1부

2) 작업완료내역서 및 작업사진   각 2부  끝.