주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김병찬	서한호	06/19 김동기
협 조	주무관		이금재
	주무관		이근보

문서번호 :	정수과-1819

□ 잔류염소 감시 결과 (6.11.~6.17.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계			와우산 수계			보광 수계			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.63	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
	주	0.56	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
6.11(수)		0.56	0.35	0.16	0.12	0.25	0.17	0.14	0.46	0.28	0.37
6.12(목)		0.55	0.30	0.20	0.15	0.25	0.16	0.14	0.44	0.27	0.31
6.13(금)		0.56	0.43	0.36	0.21	0.25	0.15	0.14	0.48	0.28	0.29
6.14(토)		0.56	0.38	0.19	0.22	0.28	0.18	0.18	0.47	0.30	0.26
6.15(일)		0.57	0.36	0.19	0.17	0.27	0.17	0.17	0.45	0.29	0.26
6.16(월)		0.56	0.35	0.19	0.21	0.26	0.17	0.16	0.48	0.29	0.26
6.17(화)		0.56	0.37	0.19	0.21	0.24	0.17	0.16	0.44	0.27	0.24
최대값		0.57	0.43	0.36	0.22	0.28	0.18	0.18	0.48	0.30	0.37
최소값		0.55	0.30	0.16	0.12	0.24	0.15	0.14	0.44	0.27	0.24
평 균		0.56	0.36	0.21	0.18	0.26	0.17	0.16	0.46	0.28	0.28
종합 의견		공급계통별 관리지점 잔류염소가 안정된 값을 나타고 있어, 현재송수잔류염소 목표값을 유지하고자 함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
변경 없음

끝.