	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 결과보고[김정우건물등5개소]

1. 예방과-11074(2014.6.16)호 『조치명령서 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 위.이용광, 장.김기용

나.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확인 일자	확인 결과
김정우 건물	구로구 신도림동 396-252 (구로구 구로중앙로40길 46)	2014. 5.26	2014. 6.13	경보설비 피난설비 소화활동 설비	○ 자동화재탐지설비 - 수신기 예비전원교체, 도통.동 작시험 정상작동 요함 - 지층 사무실, 3층 청년부실, 목회자실, 옥상출입구 상단 연 기감지기 설치 ○ 피난설비 - 지층 피난구유도등 2개 설치,옥상 출입구 피난구유도등 점등요함 - 3층 사랑교회내 피난기구 (완강기) 설치 ○ 연결살수설비 - 송수구 주변 목재 제거, 지층 사무 실 연결살수설비 살수 반경 확보요함	2014. 6.18	완비
상보 빌딩	구로구 신도림동 396-223 (구로구 신도림로11길 9-64)	2014. 5.28	2014. 6.16	소화설비	○ 스프링클러설비 법정 방수량 및 정상압력 요함 ○ 지하3층 주차장 출입구 방화문 자동 폐쇄장치,6~7층 방화문 자동패쇄장 치 정상작동 요함 (소방시설 설치유지 및 안전관 리에 관한 법률 제10조)	2014. 6.18	완비
최경순 건물	구로구 신도림동 396-74 (구로구 신도림로7길 2)	2014. 5.29	2014. 6.16	피난설비	○ 지하1층 출입구 상단 피난구 유도 등 설치요함	2014. 6.18	완비
고향만두 건물	구로구 신도림동 396-38 (구로구 신도림로11길 9-1)	2014. 5.29	2014. 6.16	소화기구	○ 지상1층 고향만두 주방 천장에 자 동확산소화기 설치요함	2014. 6.18	완비
박우열 건물	구로구 신도림동 396-42 (구로구 신도림로11길 9-26)	2014. 5.29	2014. 6.16	피난설비	○ 지상2층 학원 출입구 상단 피난 구유도등 설치요함	2014. 6.18	완비

확인결과

끝.

담당자	김기용		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/20 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-11495	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2371-8119	/	26540@seoul.go.kr	/	대시민공개