소방특별조사세부조사서(사랑요양병원)

2014.6.19.

1. 조사대상

대 상 명	사랑요양병원			전화번호	*************
소 재 지	선유로25길6	대표자	신요철	주 용 도	의료시설
건물구조	지상5층/지하1층 연면적 1,395.49㎡			관리자	서정호

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	폐쇄 잠금행위 없음
	소화펌프 고장방치	소화펌프 정상작동함
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	수신반전원적정함
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	수신반정상작동함
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	자동작동불량사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	소화배관 폐쇄 방수불량 사항없음
	소방시설 미설치	미설치 사항없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	- 복도 피난구유도등 미적응성 - 지하1층 주방 자동확산소화용구 미설치	조치명령서
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	자체점검실시함
	소방훈련․교육	소방훈련실시함
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	해당사항없음
기 타	노후소화기 교체	해당사항없음
	화기취급	화기취급 특이사항없음
	기 타(당부사항 등)	- 공기호흡기 충전기간 만료일 초과 유지관리 불량	조치명령서

2. 조사사항

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍성철		조현재		박병태		전결 06/20 이형배
협조