문서번호	시설관리과-14535
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
오정훈	정임근	06/20 이시우
협 조

대현산배수지 유량계 PLC 점검결과 보고

2014. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

대현산배수지 유량계 PLC 점검결과 보고

우리사업소에서 관리중인 대현산배수지 수계의 유량 계측값을 전송하는장비(PLC)가 ‘14.6.11.(수) 낙뢰에 의하여 소손되어, “PLC” 를 점검 후 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

□ 대현산배수지 수계 유량계 현황

유량계명	위 치	관경(D)	유량계			비 고
			모델명	형식	설치년도
대현산 1650	금호동1가 1-72	1650	Xonic	외부부착형 초음파	′12.05.	배수지
대현산 1350	금호동1가 1-72	1350	Xonic	외부부착형 초음파	′12.05.	배수지
대현산 900	금호동1가 1-72	900	Xonic	외부부착형 초음파	′12.05.	배수지
대현산 600	금호동1가 1-72	600	Xonic	외부부착형 초음파	′12.05.	배수지
대현산 400	금호동1가 1-72	400	Xonic	외부부착형 초음파	′12.05.	배수지
DB-8	금호동1가 1-72	300	Xonic	외부부착형 초음파	‘12.05	구역

□ PLC 현황

위 치	PLC			비 고
	모델명	제조사	설치년도
금호동1가 1-72 (전기실)	XGT	LS산전	′12.05.

□ 점검내용

□ 고장발생일 : ‘14.06.11

□ 점 검 일   : ‘14.06.13

□ 점 검 자   : 공업주사보 오정훈 외 2인

□ 참여기술자 : 유량계 유지관리업체(연간단가) 황광돈 외 1인

□ 점검내용    : 유량계 계측 상태 및 PLC 작동, 통신 여부

□ 점검사진

유량계 PLC 점검	소손된 PLC 부품

□ 점검결과

□ 참여기술자와 점검한 결과 유량계(6대) 계측 상태는 이상없으나, PLC는       낙뢰에 의한 순간적인 서지전압으로 인하여 PLC 부품 “베이스, CPU,        C-NET 카드”가 소손 되어 유량값 전송이 불가한것으로 판단 됨.

□ PLC 부품 수리(교체)비용은 약2,200천원 으로 추정

□ 조치의견

□ ‘14년 유량계 유지관리용역(연간단가)에 작업지시하여 손상된 부품을 수리

(교체)하고자 함. 끝.