	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령서 확인점검 결과 보고(김타석 건물)

1. 예방과-11286(2014.06.18)호 『조치명령서 대상 확인점검 계획(김타석 건물 등 3개소)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 장.김기수, 교.정호영

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인 결과
김타석 건물	구, 경인로47길18 (구, 고척동 52-200)	2014. 6.3	2014. 6.17	경보설비	○ 수신기 작동불량 ○ 지하1층 발신기 표시등 미점등 및 누름스위치 장애물제거 ○ 자상1,2층 발신기파손	2014. 6.20	완비
				피난설비	○ 지하1층,지상2,3층 출입구 상단 피난구유도등 미점등 ○ 지상1층, 옥상 출입구 상단 피난구 유도등 증설

나. 확인결과

끝.

★담당자	김기수		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/20 이재호
협조자	담당자	정호영
시행	예방과-11500	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 현장대응단 63-12(경인로 408)	/
전화	(02)2619-0119	/전송	(02)2615-1119	/	kisu8759@seoul.go.kr	/	대시민공개