문서번호	은평병원원무과-8884
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
최혁진	이종민	06/20 代이종민

어린이발달센터 청사(옥상층)

누수개소 조치 및 급수설비 신설 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

서울특별시은평병원

(원 무 과)

어린이발달센터 청사(옥상층)

누수개소 조치 및 급수설비 신설 계획

하절기 강우로 인한 옥상층 누수발생 개소 조치 및 간이 물놀이시설 운영을 위한 급수설비 신설을 통해 청사시설 관리에 만전을 기하고자 함

※ 어린이발달센터 시설개선 계획 수립을 위한 시설이용자 설문조사 실시(2013. 6월, 12월)

- 아이들을 위한 물놀이 시설 설치 요청

Ⅰ

현황 및 문제점

□ 3층 남자화장실 천정 누수발생

○ 누수개소 : 시스템냉난방기 실외기 배관 관통구

○ 발생원인 : 옥상층 바닥 무근콘크리트 균열개소를 통해 침투한 빗물이

방수층을 따라 이동 중 실외기 배관 관통부위로 유출

○ 해결방안 : 3층 화장실 내 누수유도설비(배관) 신설

○ 단 면 도

□ 간이 물놀이시설 운영

○ 운영개요 : 어린이발달센터의 하절기 놀이치료의 일환으로 옥상에 간이

수영장 설치 및 운영

○ 문 제 점 : 옥상층내에 수영장 물을 공급할 수 있는 급수설비 미설치

Ⅱ

추 진 계 획

□ 추진내용

○ 누수유도설비 및 드레인 배관 설치

- 3층 화장실 천정 배관관통부위 하단 스텐집수함 설치

- 화장실 바닥 배수구까지 드레인 배관 포설

○ 옥상층내 급수설비 신설

- 3층 화장실 세면대 급수배관 말단 T밸브설치

- 천정 냉난방배관 관통구를 통한 수도배관 설치 및 수도꼭지 마감

□ 추진일정 : 착공일로부터 2~3일

○ 기상상황에 따른 일정조정 가능

Ⅲ

소 요 예 산

□ 소요예산 : 2,000천원

□ 대금지급 : 공사 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

○ 관내 시설공사업체 중 최저비용 산출 후 공사 시행

□ 예산과목 : 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ

행 정 사 항

□ 공사현장 안전관리 및 감독 : 원무과(중앙감시실)

□ 청사내 누수점검 지속 실시 및 동절기 동파대비 관리 철저