문서번호	총무과-7434
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영관리부장		상수도사업본부부본부장
김석정	代박진기	이대현		06/20 정득모
협 조
	경영혁신과장		문윤기

2014. 여름철 풍수해 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2014. 6.

상수도사업본부

(총 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국전기안전공사	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	수도사업소 및 정수센터	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2014. 여름철 풍수해 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

여름철 풍수해 대비 상수도 시설물 및 청사에 대한 안전관리 실태를 외부전문가 합동으로 점검하여 취약시설을 사전에 정비함으로써 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

점검대상

구 분	취·정수장	가압장	배수지	사업소 청사	대형공사장
점검대상	11개소	63개소	104개소	9개소	4개소

※ 배수지 가압장은 샘플 점검

점검기간 : 2014. 6. 23(월) ~ 7. 11(금)

점 검 자 : 총무과장 외 24명

❍ 외부 전문가 : 토목건축 1명, 전기설비 1명, 소방설비 1명

- 한국전기안전공사 서울지역본부 안전점검요원 협조

❍ 시설물 전기안전관리자: 연구원 1명, 정수센터 6명, 수도사업소 8명

❍ 경영관리부 총무과 직원 6명

점검방법 : 상수도 안전 취약시설 집중점검

❍ 한국전기안전공사 및 외부 전문가 합동점검

❍ 시설물 전기안전관리자(전기담당) 교차점검

❍ 사업소 자체 점검 결과를 확인하여 안전 취약시설 중점점검

중점 점검사항

❍ 취․정수장 및 가압장 배수펌프 및 수위계 점검

❍ 사업소 등 청사 전기 변압기 및 수․배전설비 안전점검

❍ 배수지․가압장 구조물 균열, 지반 침하, 붕괴 우려지역 집중점검

❍ 대형 공사장 수해예방 및 안전관리 대책 점검

Ⅱ		점 검 계 획

1		수도사업소 등 청사 전기시설물 안전점검

점검기간 : 2014. 6. 30(월) ~ 7. 11(금)

점 검 자 : 공업주사보 정상호 등 12명

❍ 외부전문가 : 김 선 형 소방설비기술사

- 한국전기안전공사 기술지원

❍ 수도사업소 청사 전기안전관리자 9명

❍ 경영관리부 총무과 : 정상호, 이인호

점검방법 : 전기안전공사 합동점검

❍ 전기안전관리자 담당시설물 교차점검 시행

점검내용

❍ 직결급수 및 소방설비 적정여부

❍ 변압기 및 수 배전설비 관리실태

❍ 전기 케이블 및 누전차단기 적정여부

❍ 개폐기 차단기 열화, 파손여부

❍ 전기 기계기구 접지상태 점검

점검일정

❍ 수도사업소별 전기안전관리자 교차점검 일정

사업소별	점검일	점검대상 및 점검자
		전기안전공사 합동점검	사업소 청사담당 교차점검
중부	7. 1(화)	서울지역본부	전기우(강서)
서부	7. 2(수)	서울지역본부	박상규(북부)
동부	7. 3(목)	서울동부지사	이채영(연구원)
북부	7. 8(화)	서울북부지사	김태우(동부)
강서	7. 9(수)	서울서부지사	서영식(남부)
남부	7.10(목)	서울남부지사	김형수(강남)
강남	7.11(금)	서울남부지사	박제용(서부)
강동	7. 4(금)	서울동부지사	고성배(중부)
연구원	7. 7(월)	서울동부지사	임성용(강동)

※ 한국전기안전공사 점검일정에 맞추어 조정될 수 있음

2		취․정수장 시설물 안전점검

점검기간 : 2014. 6. 23(월) ~ 6. 27(금)

점 검 자 : 공업주사 김석정 등 8명

❍ 취·정수장 시설물 전기안전관리자 6명

❍ 경영관리부 총무과 : 김석정, 백광인

점검방법 : 외부전문가 및 전기안전관리자 합동점검

❍ 전기안전관리자 담당시설물 교차점검 시행

❍ 고도정수처리시설 집중점검

점검내용

❍ 취·정수장 위기관리 실태

❍ 고압가스(염소) 사용시설 안전관리 실태

❍ 인입선로 케이블 포설 및 지반침하 여부

❍ 취·송수펌프 및 각종 밸브류 작동상태

❍ 침전지, 정수지 등 구조물 균열 및 누수 발생여부

점검일정

❍ 정수센터별 전기안전관리자 교차점검 일정

정수센터별	광 암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일	6.23(월)	6.24(화)	6.25(수)	6.23(월)	6.26(목)	6.27(금)
안전관리자 교차점검자	이병규(영등포)	정춘영 (뚝도)	정우일(강북)	허도영(구의)	지동성(광암)	이현호(암사)

3		배수지․가압장 시설물 안전점검

점검기간 : 2014. 6. 30(월) ~ 7. 11(금)

점 검 자 : 시설주사 백광인 등 12명

❍ 전기안전관리자 및 전기안전관리 대행 용역사 합동점검

❍ 경영관리부 총무과 : 한희균, 김석정, 백광인, 최명삼

점검방법 :  샘플점검

❍ 사업소 자체점검 결과 취약시설에 대한 집중점검

❍ 분야별 점검표에 의거 점검시행

점검내용

❍ 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 유지관리 상태

❍ 배수지 유․출입 밸브 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 관리상태

❍ 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동상태

점검일정

사업소별	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검일	7. 1(화)	7. 2(수)	7. 3(목)	7. 8(화)	7. 9(수)	7.10(목)	7.11(금)	7. 4(금)

4		대형 공사장 안전점검

점검기간 : 2014. 6. 24(화) ~ 6. 27(금)

점 검 자 : 시설주사 백광인 등 4명

❍ 외부 전문기술자 : 2명

- 토목건축분야 : 동부엔지니어링(주) 도 경 일 토목시공기술사

- 전기설비분야 : 한국전기안전공사   길 성 오 과장

❍ 본부 경영관리부 총무과 : 김석정, 백광인

점검방법 : 외부전문가 합동점검

❍ 여름철 수해예방 및 안전관리 대책 집중점검

점검내용

❍ 공사현장 작업안전수칙 준수여부

❍ 배수로 정비 및 배수시설 적정여부

❍ 수전설비 및 임시분전반 등 전기시설 적정여부

❍ 고압가스 등 위험물질 관리 실태

점검일정

점검일	점검대상	시공사	감리사	발주부서
6. 24 (화)	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	대우건설 외 2개사	(주)한국종합기술 외 1개사	시설안전부 (고도정수반)
6. 25 (수)	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	삼성물산(주) 외 2개사	(주)도화엔지니어링 외 1개사	〃
6. 26 (목)	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	고려개발(주)	(주)범한엔지니어링 외 1개사	시설안전부 (시설과)
6. 27 (금)	강북정수장 고도정수처리시설공사	㈜국제건설 외 1개사	(주)도화엔지니어링 외 1개사	〃

※ 점검일정 변경 시 발주부서에 유선통보 예정

Ⅲ		조 치 계 획

□ 점검결과 경미하고 시급한 사항은 즉시 현지 시정

□ 중요 지적사항은 유사사례 예방 및 조치계획 수립 시행

□ 불합리한 제도, 관행에 대하여는 개선방안 도출

□ 안전관리 업무를 소홀이한 경우 기관경고 및 안전교육 실시

□ 점검결과 지적 및 수범사항은 사업소 경영평가에 반영

Ⅳ		행 정 사 항

□ 한국전기안전공사에 시설물안전점검 협조요청

□ 외부전문가 안전점검 수당 지급

□ 소요예산 : 2,250천원 (250천원×3명×4일)

□ 예산과목 : 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

□ 점검 담당직원 출장여비 별도지급

붙임 1. 시설별 점검표 1부

2. 점검결과 복명서 서식 1부. 끝.

별첨 1

대형공사장 점검표

⃞ 공사장명 :

⃞ 점검일자 : 2014.  .     (  )

⃞ 점 검 자 : 소속 ○○○  성명 ○○○ (인),  소속 ○○○  성명 ○○○ (인)

구분	점 검 내 용	점 검 결 과		지적사항
		양호	불량
공통 사항	- 작업 전·후 안전교육은 실시하고 있는가?
	- 허약자 및 음주자 작업사례는 없는가?
	- 현장 작업시 안전모, 안전벨트 등 보호장구는 착용하고 있는가?
	- 지반 굴착 공사중 지반 붕괴 위험은 없는가?
	- 가설사무소, 숙소, 식당 및 창고 등 의 화재위험 요소는 없으며, 소화기는 비치되어 있는가?
	- 자재 적재상태는 안전한가?
	- 가연성 자재 및 도료는 안전하게 보관되고 있는가?
추락 낙하	- 가설통로 난간손잡이 및 미끄럼방지시설은 적정한가?
	- 낙하물 방지망은 안전하게 설치되어 있는가?
	- 비계는 안전하게 설치되어 있으며 비계다리에 미끄럼막이는 설치되어 있는가?
	- 슬래브 단부 등 개구부의 방호조치는 양호한가?
	- 거푸집, 동바리의 재료 및 구조에는 이상이 없는가?
	- 콘크리트 타설중 거푸집동바리 붕괴위험은 없는가?
전기 감전	- 전기 사용장소에 임시배전반을 설치하여 콘센트에서 플러그로 전원을 인출하였는가
	- 분기 회로에 감전보호용 지락과 과부하 겸용의 누전차단기를 설치하였는가
	- 옥외용 분전함은 FRP재질을 사용하였는가?
	- 분전함 도어에 시건장치를 하고 담당자외 조작금지 표지를 부착하였는가?
	- 작업자는 절연보호구를 착용하고 작업하는가?
	- 외함에 회로도 및 점검일지를 비치하고 주1회 이상 절연 및 접지상태를 점검하는가?
	- 도로통로에 임시전선을 노출 설치하지 않았는가?
	- 아크 용접기, 수중양수기 등 부하기계 사용시 외함접지, 단자연결부 절연 등이 되어 있는가?

배수지 시설 점검표

점검일시			점 검 자			(인)
시 설 명			시설용량
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과			지적사항 및 점검결과
			양호	보통	불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	•누수발생 유무
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태
		•유출관 및 유출밸브의 상태
		•월류관 및 퇴수관 상태
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부
	환 기	•환기장치의 이상 유무
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부
		•출입구 내부 상태
		•내부 비품 등 비치여부
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태
	오염성	•지내 오염 유발성 유무
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태
		•벽체 및 도류벽 상태
		•바닥 상태
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태
	구내도로	• 구내도로 등의 상태
	배수시설	• 배수시설의 상태
	울타리	• 울타리 등의 상태
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시					점검자			(인)
시설명			형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태
	커플링	• 커플링의 장착상황
	베어링	• 베어링의 상태
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무
		• 과소수량검지기 이상유무
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무
	누유	• 누유, 그리스누출 유무
	오일링	• 오일링의 작동상황
	급유구	• 급유구, 플러그 상태
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무
		• 밸브 및 배관의 누수유무
특기사항

별첨 2

안전점검 결과 복명서

□ 시 설 명 :                     (관리부서 :            )

□ 점검일자 : 2014.   .    .

□ 점 검 자 :  소속                성명           (인)
소속                성명           (인)

	점 검 총 평

□ 미흡한 점(문제점)

□ 개선할 점(향후대책)

□ 지적사항 사진

기 관 명
시설명(위치)
지적내용(사진설명)
3″× 5″
기 관 명
시설명(위치)
지적내용(사진설명)
3″× 5″

□ 우수사례 사진

기 관 명
시설명(위치)
우수내용(사진설명)
3″× 5″
기 관 명
시설명(위치)
우수내용(사진설명)
3″× 5″