막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	06/23 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-3790

2014년 06월 21(토)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	13,925	13,858	99％	55％
가 압 식	18,057	17,699	98％	71％
계	31,982	31,557

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.035	0.036
pH	6.9	7.7
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,810	243	1,567	446	0	446	5,644	0	5,644	1,855	0	1,855
가압식	1,411	137	1,274	703	0	703	978	0	978	2,053	0	2,053

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D).
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST.