	양천소방서
수신	***************** *********************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서*******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****에 대하여 ********************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 07월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** *********	소화설비	[A,B동] 1. 다음장소 소화기 약제압 불량→교체요함 -A동 327호내(1EA) -B동 332호내(1EA) -B동 310호내(1EA) -A동 220호 내 후문측(1EA) 2. 다음장소 소화기 파손 사용불가→교체요함 -A동 231호 내(1EA) 3. 다음장소 소화기 미비치→비치요함 -A동 206호 내(1EA) -A동 226호 내(1EA) -B동 131호 내(1EA) 4. 다음장소 옥내소화전 주펌프 성능시험 유량계불량→교체요함 -1층 옥외 기계실 [C동] 1. 다음장소 옥내소화전 기동용수압객폐장치 압력계 불량→교체요함 -지하1층 기계실 2. 다음장소 동력제어반 전원표시등 점등불량→점등요함 -지하1층 기계실 옥내소화전 동력제어반 주펌프 -지하1층 기계실 스프링클러 동력제어반 충압펌프	2014. 07.10	NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC102제6조 NFSC102제5조 NFSC102제9조
	경보설비	[A,B동] 1. 다음장소 차동식감지기 미설치→증설요함 -A동 308호 구획실(1EA) -A동 312호 구획실(1EA) -A동 325호 구획실(1EA) 2. 다음장소 연기감지기 작동불량→교체요함 -A동 315호 앞 복도(1EA) -B동 2층 좌측 소화전 상부(1EA) 3. 다음장소 차동식감지기(구형) 저전압으로 작동불량→교체요함 -A동 203호 내(1EA) [C동] 1. 다음장소 지구경종 출력불량→선로정비 -PH층 발신기 지구경종(1EA) 2. 다음장소 차동식감지기 작동불량→교체요함 -1층 1127호 후문측(1EA)		NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제11조 NFSC203제7조
	피난설비	[A,B동] 1. 다음장소 피난구유도등 점등불량→교체요함 -A동 지하1층 목원반점 내(1EA) [C동] 1. 다음장소 피난구유도등 점등불량→교체요함 -지하1층 좌,우측 방화셔터 옆 비상구 피난구유도등(1EA)		NFSC303제5조 NFSC303제5조
	기타설비	[C동] 1. 지하1층 우측 방화셔터(방재실 옆) 고착으로 UP/DOWN 불가→정비요함		자동방화셔터 및 방화문의 기준제4조

끝.

	양천소방서장
담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/23 代신동용
협조자
시행	예방과-7794	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개