문서번호	정수과-1272
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김석진		임건혁	06/23 박기석
협 조
	정수시설과장			안길찬

후염소 투입률 자동제어를 위한 염소 접촉조 개선공사 후 실험결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

강북아리수정수센터

(정수과)

후염소 투입률 자동제어를 위한

염소 접촉조 개선공사 후 실험결과 보고

송수 잔류염소 농도 최적화를 위한 후염소 접촉조 시설 개선이 완료되어 염소 투입률 자동화에 필요한 농도제어 시뮬레이션을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 시설개선 현황

❍ 혼화장치 2개소, 염소 분사장치, 샘플링 배관 설치

혼화장치 설치 전(하부)		혼화장치 설치 후(하부)

혼화장치 설치(상부)	분사장치 설치	샘플링배관 설치

❍ 혼화장치 2개소

□ 실험내용

❍ 시설개선 후 시료 염소접촉조 내부(채수지점)에서 혼화도

❍ 체류시간 분석(염소 투입후 안정화 농도 도달시간)

❍ 설정 목표농도 유지를 위한 투입률 수동 조정

□ 실험결과

❍ 혼화도 (좌․우 사진은 같은 날짜, 같은 시간의 변화임)

<혼화촉진시설 설치 전․후 혼화도 비교>

혼화장치 설치 전		혼화장치 설치 후

- 염소접촉조 후단에서의 혼화촉진시설 유무에 따른 잔류염소 차이를 보여주는 사진으로 혼화장치 설치시(우측사진) 안정된 잔류염소 유지가 가능하여 후염소 주입율 자동제어가 가능할 것으로 판단됨

※ 1∙2 접촉조 잔류염소 변화를 관찰하기 위하여 이동식 샘플링 펌프를 설치      하였으며, 잔류염소 측정기는 2계열 침전수 잔류염소 측정기를 사용

<혼화촉진시설 설치 후 혼화도 비교>

1∙2 염소접촉조 잔류염소		3∙4 염소접촉조 잔류염소

- 혼화촉진 시설 등 염소접촉조 시설개선 후 안정된 잔류염소를 유지하고 있는 것으로 보아 시설개선 효과가 충분다고 판단됨.

❍ 체류시간 분석

- 적용 취수 유량 : 28,000톤/시간(전력 부하관리시 최소유량)

1∙2 접촉조		3∙4 접촉조

- 염소 투입율을 1.5ppm으로 변경 후 초기 반응 시간은 1∙2 접촉조는 약 11분, 3∙4 접촉조는 약 13분으로 매우 빠르게 나타 났으며

- 피드백제어에 필요한 잔류염소가 안정화 되는 시간은 1∙2 접촉조가 약 35분, 3∙4 접촉조는 약 40분으로 나타남.

❍ 투입률 조정 실험

<1차 실험>

- 일시 : 6월 10일

- 대상 : 1∙2계열 염소접촉조

- 조건 : 목표농도 0.63mg/L ± 0.02, 체류시간 40분 적용

- 결과 : 9시간 동안 4회 조정하여 목표농도 유지

<2차 실험>

- 일시 : 6월 11일

- 대상 : 1∙2계열 염소접촉조

- 조건 : 목표농도 0.64mg/L ± 0.02, 체류시간 40분 적용

- 결과 : 9시간 동안 1회 조정하여 목표농도 유지

□ 종합분석

❍ 자동화 프로그램 구성에 필요한 실험결과 목표농도 대비 오차한계  ± 0.02mg/L 이하 유지로 양호한 결과를 보였음

❍ 염소 투입지점 디퓨져 이설, 혼화 촉진시설, 시료 채수시설 다점화 등 창의적인 시설개선 결과 체류시간이 단축된 시료 채수지점에서 완전 혼화되어 자동화 운영이 가능할 것으로 판단됨

□ 조치계획

❍ 자동화 프로그램 구성

- 목표 값 설정 후 설정 값에 과부족분 일괄 보상

- 보상값에 대한 확인 및 재조정 필요시 일정 체류시간 이후 조정

예) 1․2계열 여과유량 약 14,000톤/일(취수펌프 3.5대) 시 체류시간 35분 적용

□ 행정사항

❍ 자동화프로그램 구축 : 정수시설과 시행

❍ 실험 참여자 : 임건혁, 김석진, 양영민, 송종봉, 조현태, 임태섭, 신동인,

황종필.

붙임 : 잔류염소 비교 실험 결과.  끝.