문서번호	슬러지재활용과-2850
결재일자	2014.6.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		박명우	06/23 채희정
협 조
	주무관			이상영

『 2014년 업무개선사업』

건조시설 폐열회수로 제3소화조 가온시설 개선 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

서울시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

건조시설 폐열회수로 제3소화조 가온시설 개선 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

‘14년 소화가스 정제 도시가스 판매계획에 따라 슬러지 건조시설 폐열을 추가 회수하여 제3소화조 가온시설에 공급, 소화가스 사용량을 절감하고 판매량을 증대하여 예산절감에 기여하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

잉여 소화가스 도시가스 판매로 수익창출 – 오니처리과-6787 (’13.8.21)

중랑 소화가스 정제 도시가스 공급사업 협약 – 행정부시장 방침 제60호(’14.03.02)

Ⅱ		추진계획

[1] 슬러지 건조시설 폐열회수설비 설치

‘13년 슬러지 건조시설 증설(1대)시 사용처가 없어 보류되였던 건조배가스 폐열을 추가 회수할 수 있도록 폐열회수장치를 설치하여 제3소화조 가온에 공급

- 설치장소 : 건조기 C호 (‘13년 증설 분)

- 폐열회수장치 형식 : 건조배가스 세정을 겸한 응축형 물유동층 폐열회수장치

※ 한국에너지기술연구원 / 첨단에너지 특허 (특허번호 : 0500697 / 2005.7.1)

- 설치용량 및 대수  : 160만㎉/h × 1대

슬러지 건조기에서 배출된 고온의 응축수(120~130℃)가 재 증발로 버려지고 있어 폐열 회수장치를 설치 온수를 생산하고 제3소화조 가온시설에 추가 공급

- 폐열회수장치 형식 : 응축수 재증발 회수 열교환장치

- 설치용량 및 대수  : 36만㎉/h × 1대

슬러지 건조시설 폐열회수 현황 및 활용계획

구 분	폐열회수장치 형식	총 폐열회수 가능 열량	제2소화조 가온 공급	제3소화조 가온 공급예정	비고
건조기(3대) 배가스 폐열회수	분진제거 겸 응축형 폐열회수장치	481만㎉/h	190만㎉/h	291만㎉/h
응축수 탱크 재증발 폐열회수	증기 재증발 회수 열교환장치	36만㎉/h	0	36만㎉/h
계		517만㎉/h	190만㎉/h	327만㎉/h

슬러지 건조시설 폐열을 회수하여 제3소화조 가온에 공급시 보일러 1.4대분을 대체할 수 있어 ‘14년 노후로 교체 예정인 제3가온보일러 교체(예산 180,000천원)가 불 필요함에 따라 교체 예산을 활용하여 설치하고자 함.

- 가온보일러 대체효과 : 327만㎉/h(폐열공급량) ÷ 220만㎉/h(보일러용량) = 1.4대

- 소화가스 절감량 : 327만㎉/h÷5200㎉/㎥(소화가스 발열량)×24 ×0.8(효율)= 12,073㎥/일

[2] 제3처리장 소화조 가온 온수순환관 및 순환펌프 설치

건조시설 폐열회수로 생산된 온수를 제3소화조 가온에 추가 공급하기 위해 온수순환관 및 순환펌프 설치

- 설치구간 : 제3처리장 D계열 초침(제2소화조 분기점) → 제3가온보일러 기계실

- 사업개요 : 유리섬유복합관(GRP) 150A × 1,222m 신설

스테인레스강관(STS) 150A ×   80m 신설

온수순환 라인펌프 설치 2대 (30HP×1대, 5HP×1대)

온수 순환관은 내식성이 강하고 설치비가 저렴한 유리섬유 복합관(GRP)으로 설치하여 부식방지 및 예산절감에 기여

유리섬유 복합관은 비용이 저렴한 조달 3자단가로 구매하여 관급으로 지급

- 유리섬유복합관 가격 : 22,360원/M(조달 3자단가) → 41,800원/M(가격조사)

제3처리장 공동구에 설치된 온수 순환관 보온은 누수 여부 등 확인 후 별도시행

Ⅲ		추 진 일 정

[1] 슬러지 건조시설 폐열회수설비 설치

특정제품 선정 심사위원회 개최

- 심사대상 : 특정제품(다단계 물유동층 폐열회수장치 제조.구매 설치) 심의

- 심의일시 : 2014. 06. 25(수) 10:00 ~

- 심의장소 : 본관동 3층 소회의실

- 심의위원 : 위원장 소장

위    원 : 슬러지재활용과장, 운영팀장 정충구, 물재생과 주무관 김도형,

슬러지재활용과 주무관 이충기, 슬러지재활용과 주무관 전명열

간    사 : 슬러지재활용과 하병문

관련특허

○ 발명의 명칭 : 다단계 물유동층 폐열회수장치 [특허번호 : 0500697호(2005.07,01)]

○ 특허권자 : 공동특허 [한국에너지기술연구원, 첨단에너지(주)

본청 계약심사 및 계약 : ‘14. 7월

사업기간 : ‘14. 8 ~ 9월

[2] 제3처리장 소화조 가온 온수순환관 및 온수순환 펌프 설치

온수배관 및 펌프 설치공사

- 품의 및 발주  : ‘14. 6. 24

- 공 사 기 간   : ‘14. 7 ~ 9월

- 준공 및 시운전  : ‘14. 10월

유리섬유복합관(GRP) 조달 3자단가 구매 발주 : ‘14. 6. 26

- 납품기간 : ‘14. 7. 25

Ⅳ		소요예산 및 발주방법

소요예산 : 214,000천원 (부가가치세 포함)

사 업 명	소요예산 (천원)	예산과목	발주방법	비고
계	214,000	-
슬러지 건조시설 폐열회수설 구매설치	36,000	중랑물재생센터운영,오니처리유지보수,시설비및부대비,시설비 (제3처리장 가온보일러 교체 180,000천원 예산활용)	본청 계약심사 후 수의계약 (특허제품)	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법율 시행령 25조 제1항 제4호 사목
제3소화조 가온 온수순환배관 설치	143,0000		일반공개
유리섬유 복합관 구매	35,000	중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비	조달3자단가구매

Ⅴ		개선효과

소화가스 절감으로 도시가스 정제 판매량 증대로 수익창출 : 717백만원/년

- 산출근거 : 12,057㎥/일(절감량)×170원/㎥(판매단가)×350일 = 717,391천원

노후 가온보일러 대체로 교체 및 운영비용 절감 : 180백만원/년

- 제3처리장 소화조 가온보일러 1.4대 가동중지 실현

버려지는 폐열회수 재활용으로 저탄소 녹색성장 실현 온실가스 저감. 끝.