투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	슬러지 건조시설 슬러지 공급펌프(A호) 긴급 수리 승인

1. 중랑사업소 - 202503(2014.05.28)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 슬러지 공급펌프(A호) 수리

나. 승인요청 내용

□ 슬러지 공급펌프 시설현황

시설명	사양	수량	비고
슬러지 공급펌프	9.0㎥/hr×15㎾×모노펌프 (용적회전형)	3대

□ 점검내용

- 건조기(A호)에 슬러지를 공급펌프 고장발생으로 가동이 중단되어 분해 점검결과 이물질 유입으로 인해  Coupling Rod, Rotor, Stator 등이 손상되어 정상가동 불가.

- 슬러지 공급펌프는 건조기 내 슬러지를 공급하는 중요 설비로서 중단 시

건조기 가동이 불가 하므로 긴급이 요구되어 신속한 정비가 요구됨.

□ 조치계획

- 슬러지 공급펌프는 예비 설비 없이 상시 운영함에 따라 긴급 보수 시행.

- 운영 중 손상된 펌프를 예비기로 긴급 교체하여 건조기를 정상가동하고

손상된 펌프를 수리, 상시 예비기를 확보하여 안정적인 처리시설 운영에

만전을 기하고자함.

□ 수리내용

부품명	사양	점검결과	수량	대책
Stator	NBR×SPPS Pipe(독일)	마모	1EA	교체
Rotor	SKD11×Hi Cr Coating	마모	1EA	교체
Shaft	STS304×SM45C	손상	1EA	교체
Coupling Rod	SCM440×Screw Type	손상	1EA	교체
Bearing	6411	손상	2EA	교체
Mechanical Seal	STS316×Φ55mm	손상	1EA	교체
Joint Cover	STS304	손상	2EA	교체

□ 소요예산 및 추진방법

- 소요예산 : 10,864,700원.(부가세포함)

- 추진방법 : 슬러지 공급펌프(A호) 수리는 긴급이 요구되므로 전문기술을

보유하고 있는 업체와 전자수의시담으로 시행하고자

다. 검토결과 : 건조설비의 안정적인 운영을 위해 승인하여 긴급 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	06/23 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-2843	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)