	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획[신도림성당등4개소]

1. 관련근거

○ 예방과-10811(2014.6.12)호 『소방특별조사 조치명령서(신도림성당)』

○ 예방과-10839(2014.6.12)호『소방특별조사 조치명령서(영뵈뢰안하우스)』

○ 예방과-10837(2014.6.12)호 『소방특별조사 조치명령서(크리스천선교센터별관)』

○ 예방과-10838(2014.6.12)호 『소방특별조사 조치명령서((주)온리정보통신)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
신도림 성당	구로구 경인로 59길 26 (신도림동 416-7)	2014. 6.12	2014. 6.23	피난설비	○ 2층 출입구 상단 피난구유도등 점등요함 ○ 3층 출입구 상단 피난구유도등 설치요함	2014. 6.24	위.이용광 장.김기용
영베뢰안 하우스	구로구 경인로 611 (신도림동 418-7)	2014. 6.12	2014. 6.23	피난설비	○ 2층 주 출입구 상단 피난구 유도등 설치 ○ 2층 실내 출입구 상단 피난구 유도등 2개소 설치 ○ 2층 실내 통로유도등 규정에 맞게 설치	2014. 6.24
크리스천선교센터별관	구로구 경인로 59길 36 (신도림동 416-5)	2014. 6.12	2014. 6.23	경보설비	○ 자동화재탐지설비 수신기 주경종 스위치 및 도통 시험 정상 작동 요함	2014. 6.24
온리정보 통신	구로구 신도림로 17길 15 (신도림동 388-1)	2014. 6.12	2014. 6.23	경보설비 소화설비	○ 자동화재탐지설비 9층 실내 열감지기로 교체요함 ○ 소화설비 옥내소화전 펌프 규정압력 및 법정방수량 요함	2014. 6.24

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	김기용		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/23 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-11604	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2371-8119	/	26540@seoul.go.kr	/	대시민공개