	양천소방서
수신	**************
(경유)
제목	시정보완명령서*******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****에 대하여 ****************

***********************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 07월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ************	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압불량 →정비요함 - M-line 전력구 1980m 지점	2014. 07.10	NFSC101제8조
	경보설비	1. 다음장소 수신기 예비전원 불량 장소→보수요함 -관리사무소 수신반 예비전원 불량 2. 다음장소 수신기 경계구역 표기 불량→보수요함 -M-line 전력구 2440m 연기감지기 동작시 수신반 방화문 으로 확인 됨 (수신기 프로그램 수정 요함) 3. 다음장소 감지기 불량 장소→보수요함 -M-line 전력구 2040m 연기감지기 챔버탈락 불량		NFSC203제10조 NFSC203제5조 NFSC203제7조
	피난설비	1. 다음은 피난구유도등 연동 불량 장소→보수요함 - E-line 통신구 537m(3번 환기구) - M-line 통신구 1170m		NFSC303제6조

끝.

	양천소방서장
담당자	조민철		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/23 代정선웅
협조자
시행	예방과-7750	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개