	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획[지산공인중개사등3개소]

1. 관련근거

○ 예방과-10610(2014.6.10)호 『소방특별조사 조치명령서(지산공인중개사)』

○ 예방과-10612(2014.6.10.)호 『소방특별조사 조치명령서(신도림새마을금고)』

○ 예방과-10976(2014.6.13)호 『소방특별조사 조치명령서(두림건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
지산공인 중개사	구로구 신도림로 11길 2 (신도림동 416-26)	2014. 6.10	2014. 6.24	피난설비 소화기구	○ 피난설비 - 2층~3층 사무실내 출입구 상단 피난구유도등 설치 - 3층 사무실내 피난기구(완강기) 설치 ○ 소화기구 - 1층~3층 소화기 비치	2014. 6.25	위.이용광 장.김기용
신도림 새마을 금고	구로구 신도림로13길 3 (신도림동 416-13)	2014. 6.10	2014. 6.24	피난설비	○ 피난설비 - 2층~3층 사무실내 출입구 상단 피난구유도등 설치 - 3층 피난기구(완강기) 설치	2014. 6.25
두림건물	구로구 경인로602 (신도림동 413-10)	2014. 6.13	2014. 6.24	경보설비 피난설비	○ 비상경보설비 - 수신기 예비전원 교체, 각층 경종 정상 작동요함,1층 발신기 위치 표시등 교환 ○ 피난설비 - 지하1층 출입구 상단 피난구유도등 점등요함 - 2층, 3층 출입구 상단 피난구유도등 점등요함 - 3층 실내 피난기구(완강기) 설치	2014. 6.25

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	김기용		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/24 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-11650	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2371-8119	/	26540@seoul.go.kr	/	대시민공개