＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유1동외 8개동 상수도공사]

1. 급수운영과-17343호(2019.9.11.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『수유1동외 8개동 상수도공사(개량27, 개량28)』에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 수유1동외 8개동 상수도공사

○ 통수구간 : 미아동 103-40~3-305(D=300mm, L=100m), 미아동 103-40~4-5(D=300mm, L=110m)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2019. 9.16. (10:50 ~ 11:00)	강북구 오현로 45 꿈의숲효성해링턴플레이스아파트 앞 도로 맨홀 퇴수구	0.18	0.23	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	백종준		수질팀장	이인형		행정지원과장	09/16 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-18979	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개