운영 일지(침지, 가압) 2019/9/12, 목

주무관	정수과장			결재
조광희	09/16 정종기
협 조

문서번호 :	정수과-10082

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	5,363	5,773	5,363	5,773	100	100	21	23
가 압 식	4,229	160	4,188	154	99	96	17	1
계	9,592	5,933	9,551	5,927	99	100	19	12

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,193	35	1,158	378	0	378	5,083	0	5,083	1,312	0	1,312
가압식	1,372	0	1,372	1,543	0	1,543	640	0	640	710	0	710

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	0	0	0	0	0	0	200	0	200

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #4계열 : 송풍기(D호) 솔레노이브 밸브 작동이상으로 인한 토출 압력 불안 정으로 운영중지(9/4 ~)
가압식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #3계열 및 #4계열 모듈캡 누수 발생으로 전계열 운영중지(9/11 ~)