문서번호	여의도공원관리사무소-2508
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭		고정곤	09/17 나경민
협조

은방울화장실 정화조 고장 발생 및 처리 보고

2019. 9.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

은방울화장실 고장 발생 및 처리 보고

은방울화장실의 정화조가 물티슈 등으로 막혀 정화조가 넘치는 사고가 일어나 즉시 보수 처리하고 보고함

고장발생

□ 발생일시 : 2019. 9. 16. 10:00

□ 내    용 : 정화조가 막혀 오물로 정화조실 침수

□ 확 인 자 : 기계운영7급 길종섭, 공무직 이기대 · 허선양

조치개요

□ 조치내용

- 1차 조치 : 자체인력으로 펌프를 사용하여 오물 등을 배수

- 2차 조치 : 전문업체(제일상공)를 통해 막힘 이물질(물티슈 등) 제거 및 정화조 청소

□ 소요예산 : 330천원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 여의도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

정화조실 침수	정화조 막힘으로 두 번째칸 정화조가 비어있는 사진

전문업체 이물질 및 오물 제거중	막혀있던 이물질(물티슈)

보고자 의견

□ 화장실 휴지통 제거 이후, 물티슈로 인한 변기 및 정화조가 수시로 막히는 사고가 일어나므로, 자주 막히는 화장실에 물티슈 투기 자제에 대한 시민 안내문을 부착하고자 하며,

□ 향후 지속적으로 정화조 점검 및 순찰을 실시하여 시설관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 또한, 해당업체에 정화조청소 비용을 지급하고자 합니다.  끝.