문서번호	물재생시설과-7975
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
이광천		강재천	06/24 김병위
협조
	물재생운영팀장		정훈모

서남물재생센터 `14년도 상반기 정비에 따른

슬러지처리시설 가동중지계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			중징기간
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위ㆍ수탁 협약서 제11조	㈜서남환경	슬러지 처리시설 가동중지계획	협의됨	30일간

2014. 6

도 시 안 전 실

[물재생시설과]

서남물재생센터 `14년도 상반기 정비에 따른

슬러지처리시설 가동중지계획 검토보고

(주)서남환경에서 검토승인 요청한 슬러지처리시설 가동중지 계획에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고함

□ 슬러지 처리시설 개요

○ 시설규모 : 슬러지 건조능력 150톤/일, 슬러지 소각능력 90톤/일

○ 운영주체 : (주)서남환경

□ 슬러지 처리시설 정비계획

○ 정비일정 : 30일{‘14.07.07(월) 00:00 ~ 08.05(금) 24:00}

○ 정비대상

정비명	정비개요	정비기간	사업비 (천원)	비 고
계			666,503
폐열회수 보일러 제조구매설치	- 4t/hr 1대 교체	‘14.5.23~ ‘14.8.05	503,298
소각장 송풍기외 9종 교체정비	- 기동버너 1,800Mcal/hr 1대교체 - 송풍기 5종 정비 - 흡수반응탑 상하부 Φ600배관 교체 - 건식반응집진기 상부 Φ600배관 교체 - 소각재이송 Z-콘베어 정비 - 세정감습탑 순환수 펌프 1대 정비 - 보일러 순환수 펌프 2대 정비 - 재이용수펌프 1대 정비 소각로 유동사 교체 - 공기압축기 1대 교체 등	‘14.6.12~ `14.8.10	163,205
기타 자체 정비	- 반입/저장 슬러지 펌프, 피더, 배출장치 이물질 제거 및 패킹교체 - 건조배가스 세정탑 가이드 베인교체, 감속기,소각로 내부 점검 및 청소 실시	‘14.6.05~ ‘14.8.10	자체정비

□ 검토내용

○ 가동중지일 : `14.07.07(월) 00:00 ~ 08.05(금) 24:00(30일간)

○ 가동중지 사유

- 슬러지처리시설 정비(폐열회수보일러, 기동버너, 흡수반응탑 상·하부배관, 건식반응집진기 상부배관, 유동사교체, 송풍기(5종), 소각재이송 Z-콘베어,세정감습탑순화수 펌프, 보일러 순환수펌프, 재이용수펌프, 공기압축기 등)

○ 폐열회수보일러는 전체적으로 노후 및 부식되었으며, 기동버너, 흡수반응탑     상하부배관, 송풍기 등 마모되었으므로 교체 및 정비함이 타당하며,

○ 폐열회수보일러 및 기동버너외 9종의 정기적 정비 단위사업으로 폐열회수  보일러가 소각장 상부(지붕) 일부를 개봉하여 대형 크레인으로 철거설치 작업 및 배관 교체 작업을 시행하므로 안전한 작업수행을 위하여 요청기간인 30일간 승인하고자 함.

○ 정비기간중 발생 슬러지 처리계획(단위 : 톤)

발생량	처리량				비고
	계	매립지	적환장	소각
15,600	15,600	13,200	2,400	0	520톤/일 발생*30일 600톤/일 매립지 처리*22일

□ 조치의견

○ 페열회수보일러 보수는 단위사업으로 서남물재생센터 위․수탁 협약서 제11조(업무의 적정관리)의 연32일 가동중지 범위에 포함되지 않으며,

○ 슬러지처리시설 가동중지에 따른 발생물량을 슬러지 처리계획에 의거 전량 처리하여야 하나, 처리후 잔량발생시 적환장에 적치하고 냄새에 의한 민원이 발생되지 않도록 조치 (‘14.07.07(월) 00:00 ~ 08.05(금)

○ 가동중지 승인기간은 아래와 같으며, 슬러지 처리비용 등을 감안 가동중지기간 이내에 정비가 완료되도록 사전준비를 철저히 하고자 하며

요청사유	요청기간	승인기간	비고
상반기 정비	30일 ‘14.7.7(월) 00:00~8.05(금) 24:00	30일 ‘14.7.7(월) 00:00~8.5(화) 24:00

○ 승인기간내에 정비가 완료 되지 않았을 시에는 재승인 받은후 시행하되, 추가기간은 년32일 가동중지 범위에 포함

○ 인력보강 등 최대한 정비기간을 단축할 수 있도록 하고, 가스, 추락, 화재 등 안전사고 예방을 위해 안전조치를 취한 후 시행토록 승인하고자 함.

따로붙임 : 1. 슬러지소각시설 가동중지 승인요청 공문        1부.

2. 서남센터 소각시설 정비계획서                 1부.

3 서남센터 소각시설 정비일정                    1부.

4. 현황사진                                     1부.

5. 슬러지 소각시설 정비업체 현황                1부.

6. 서남센터 슬러지건조기 보수공사 공정표        1부. 끝.