문서번호	정수시설과-1194
보존기간	년
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양상윤		김창현	06/24 이철해
협 조
	주무관			代강석규
	주무관			조귀현
	주무관			민태식

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2014년 상반기 정수센터 시설물

정기 및 특정관리대상시설물 안전점검 결과보고

2014. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 상반기 정수센터 시설물

정기 및 특정관리대상시설물 안전점검 결과보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』및『재난 및 안전관리법』에 의거 우리정수센터 2014년도 상반기 시설물에 대한 정기점검 및 특정관리대상시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, 지적사항에 대해서는 분야별 별도 계획을 수립하여  일제정비토록 하고자함.

Ⅰ		법 적 근 거

시설물 정밀점검 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법시행령 제6조

특정관리대상 시설물 안전점검 : 재난 및 안전관리 법 시행령 제34조의 3항

- 정기안전점검 반기별 1회이상(A, B, C등급)

※ '14년도 상반기 정수센터 시설물 정기 및 특정관리대상시설물 안전점검          추진계획【정수시설과-1010호(2014.6.9)】

Ⅱ		그간의 안전점검 현황

연번	연 도	기 간	점 검 내 용	점검주기	점검결과
1	2009	상반기 : 3. 4 ~ 8. 7 하반기 : 11.30 ~ 12. 10	정밀안전진단 정 기 점 검	1회/5년 1회/반기	이상없음
2	2010	상반기 : 5. 3 ~ 5. 10 하반기 : 11.30 ~ 12. 10	정 기 점 검	1회/반기	“
3	2011	상반기 : 3. 9 ~ 6. 27 하반기 : 12. 1 ~ 12. 9	정 밀 점 검 정 기 점 검	1회/2년 1회/반기	B등급 평가(용역)
4	2012	상반기 : 6. 7 ~ 6. 11 하반기 : 11. 26 ~ 11. 30	정 기 점 검	1회/반기	이상없음
5	2013	상반기 : 6. 20 ~ 6. 28 하반기 : 8. 12 ~ 11. 29	정 기 점 검 정 밀 점 검	1회/반기 1회/2년	B등급 평가

※ ’11년 상반기 정밀 안전점검 용역 시행 : ’11. 3. 9 ～ 6. 27

- 점검결과 구조물은 내구성 증진을 위하여 일부보수가 필요한 “B등급"

으로 평가되었음.

Ⅲ		안전점검 개요

점검대상 시설 : 광암아리수정수센터내 시설물(별첨 : 시설물 내역)

- 주요 점검대상 시설물(정기점검 및 특정대상시설물 안전점검)

구 분	관리유형	시설물 현황	점검항목
시특법상 제1종 시설	- 정수장 시설	- 별첨내역 참조	- 물리적 ․ 기능적 결함 - 구조적 안전성 및 결함
특정관리 대상시설물	- 본관 건축물	- 철근콘크리트조
	- 관사 건축물

점검기간 : '14. 6. 9 ~ 6. 18

점검내용 : 토목 및 건축시설물, 기전설비, 수질, 가스 배출수 등

점검방법 : 점검반 편성하여 분야별 점검

※ 육안검사 수준의 점검으로 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의             사용요건을 계속 만족시키고 있는지 관찰

점 검 자  : 정수센터 팀 업무분야별 자체점검

구 분	주요 소관업무 (점검 사항)	자체점검 부서
토목, 건축분야	․ 토목, 건축 시설물	정수시설과 시설팀
기계, 전기분야	․ 기전설비	정수시설과 기전팀
화공, 환경분야	․ 수질, 가스, 배출수	정수운영과 운영팀

Ⅳ		점검 ․ 정비 결과

점검결과 총평

착수정 및 침전지, 혼화지시설은 현대화공사가 완료(2012.12월) 되어 구조물           상태는 양호한 상태임.

오존접촉조 및 활성탄지등 고도정수처리시설 공사가 완료(2012.12월) 되어            구조물 상태 정상이며, 특이사항 없음.

토목시설물 배수로 정비는 정수지 #9,10지주변 노후배수로 정비 공사가   2013. 8월 정비완료 되어 상태가 양호하나, 5~8지 중앙 배수로는 파손 및 침하되어 보수가 요구됨.

기전시설물 정수지 노후밸브(D=1,200mm, 8개소) 및 폴리아민                  투입기(약품탱크 및 폄프) 교체공사가 2013. 11월 정비완료 되어 상태가              매우 양호하고 정상기능 유지되고 있음.

정수지의 출입구 위험 수직사다리의 계단설치공사가 2014. 4월 정비               완료되어 안전 위험요소가 제거됨.

여과지 2,3계열의 벽체 및 천정 도장면 박리, 탈락 발생으로 환경저해             되므로 예산반영 정비가 요구됨.

정수지, 신2차농축조, 구조물 천장, 바닥, 벽체단면 일부 열화되어 단면            보수 등 정비요함.

탈수기동, 수리반건물, 관사 건축물 일부 콘크리트 벽면 도장박리 및 건물 계단 노후 파손 등으로 보수가 요구되고 있음.

기타 육안 점검결과 전반적인 시설물의 구조물은 내구성 증진을 위해 일부 보수가  필요한 “B등급" 수준으로 판단됨.

점검 지적사항 현황 – 총18건(붙임 내역참조)

분 야 별	계	토목시설물	건축물	기계설비	전기설비	약품설비
지적건수	18	8	7	-	-	3
조치사항	조치중	조치중	조치중	-	-	조치중

주요시설물 정비현황

정수지 출입구 계단시설 정비

정수지 출입구 위험 수직사다리 정비전	정수지 출입구 안전계단 설치완료

원수 밸브실 구조물 노후 도장면 정비

원수밸브실 벽면, 지붕 도장면 노후	노후 도장면 정비완료

Ⅴ		주요 지적사항 및 조치계획

연번	위 치	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고
계		18건(토목8, 건축7, 약품설비 3건)	조치중 : 18건
1	정 수 지	구조물 천장, 바닥, 벽체단면 일부 열화됨 방수방식 보강공사 요구됨	연차별 예산반영 정비예정	토목
2	신2차농축조 시설	신2차 농축조 콘크리단면 균열 및 표면열화 발생되어 단면보수 요함	2015년도 예산반영 정비예정	“
3	배출수 처리시설	배출수지(1지) 표면열화 발생되어 단면보수요함	“	“
4	정수장 배면 사면 시설	고도부지 외곽도로 법면 우기시 유실우려 사면보호공 검토요함	중장기 예산반영 및 정비방안 검토	토목
5	배수시설	정수지 5~8지 중앙 배수로 파손 및 침하 - 착수정 뒤편~고도부지간 배수로 축대 쌓기구간 노후균열 발생 석축쌓기 정비요함	- 정수지 5~8지 배수로는 2014 연간단가업체 의뢰 일제정비예정 - 착수정 뒷편 배수로 공사는 2015년도 시설물 정비 예산 반영 정비예정	토목
6	도로시설	고도부지 북측도로 및 테니스장 월편 도로 ASP도로 침하발생(3개소)	현대화공사 하자보수 예정	토목
7	공원 도로시설	공원부지 진입도로 보도 침하발생	“	토목
8	PAC 탱크	PAC 약품탱크 외벽일부 몰탈 도장면 박리 발생	현대화공사 하자보수 예정	토목
9	여 과 지	여과지 2,3계열 벽체 및 천정 도장면 박리, 탈락 발생	2014년도 하반기 예산반영 정비예정	건축물
10	탈수기동	출입계단 및 사무실 바닥 박리발생 환경저해	2014년도 시설물정비 예산반영 정비예정	건축물
11	수리반 건물	출입구 계단 및 바닥탈일 노후 및 파손되어 환경저해 보수요함	2014년도 시설물정비 예산반영 정비예정	건축물
12	수리반 변전실	전기실 천정 표면열화, 도장면 탈락 등 노후되어 보수요함	“	건축물
13	본관건축물	식당주변 외부의 공원 수도 인입배관 맨홀내 우기 빗물유입으로 식당천정 우수유입 우려되는바, 맨홀내 배수펌프 시설 설치요함	“	특정건축물
14	“	본관건물 2, 3층 복도 및 사무실 우기시 빗물 유입되므로 이중창호 설치요함	2015년도 시설물 정비 예산반영 정비예정	특정건축물
15	관사 건축물	관사 및 관리실 외벽 미 계단 도장면 박리·탈락 정비요함	2014년도 시설물정비 예산반영 정비예정	특정건축물
16	응집제 저장시설	내부 구조물상태 정밀점검 요함	2014년도 시설물 안전진단 용역 안전점검 시행	약품 설비
17	응집제 저장탱크	응집제 보조탱크 벽체 소량 누액 및 내부 재코팅, 벽체도색 정비요함	2015년도 시설물 정비 예산 반영 정비예정	약품 설비
18	가성소다 저장탱크	가성소다 보조탱크 벽체도색 정비요함	“	약품 설비

Ⅵ		향후계획

점검결과 및 보수․보강 내역은 GIS자료 및 시설물관리시스템 입력 등  기록관리하여 안전관리 자료로 활용

시설물에 대하여 지속적인 순찰 및 점검을 시행하여 사고 예방과 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

18건의 지적사항에 대해서는 보수계획 수립후 일제 정비코자 함.

정수센터 모든 건축물(17동) 및 구조물 등에 대한 전반적인 안정상태 및  위험등급 등에 대해서는 2014년 시설물 정밀안전진단용역 결과에 따른   등급판정 여부를 분석 및 검토하여 세부 보수계획을 수립하고, 년차적으로 전면 보수조치하여 시설물 안전사고 예방에 만전을 기하고자함.

붙임 :  1. 분야별 시설물 점검표 내역 1부

2. 점검 현황사진 1부.

3. 점검대상시설물 현황 1부.

4. 시설물 점검계획 보고서 1부. 끝.