문서번호	행정지원과-9873
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
임승용		김인웅	06/24 장성만
협조

소방시설 종합정밀점검표(6월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

행정지원과

1. 소방대상물의 개요 표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건 물 명		강동수도사업소					위치	서울시 강동구 성내로 51(성내동541-4)
양식 R.C조 SLAB 지붕, 본관 지상 4 층, 지하1층, 별관 지상2층 연면적 : 3,344.67 ㎡ 1개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 ○ 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 ○ 2 내화구조이외의 구조
주된용도			업무시설			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽
B1F 1F 2F 3F 4F 5F	511.65 ㎡ 814.36㎡ 820.91㎡ 520.51㎡ 520.51㎡ 106.29㎡			직원식당,기계 업무시설 업무시설,체육 업무시설 업무시설 옥상	내화구조 내화구조 내화구조 내화구조 내화구조 내화구조				암면텍스 암면텍스 암면텍스 암면텍스 암면텍스		불연재 불연재 불연재 불연재 불연재 불연재

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

나.소방시설
구분	해 당 설 비			점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	■소화기구		■수동식소화기	○	피난설비	■피난기구	□피난사다리	/
			□자동식소화기	/			■완강기	○
			■간이소화용구	○			□구조대	/
	■옥내소화전설비			○			□미끄럼봉	/
	□옥외소화전설비			/			□피난로프	/
	□스프링클러설비			/			□공기안전매트	/
	□간이스프링클러설비			/			□간이완강기	/
	□물분무소화설비			/			□기타 :	/
	□포소화설비			/		□인명구조기구	□방열복	/
	□이산화탄소소화설비			/			□공기호흡기	/
	□할로겐화합물소화설비			/			□인공소생기	/
	□분말소화설비			/		■유도등	■피난구유도등	○
	□청정약제소화설비			/			■통로유도등	○
	□동력소방펌프설비			/			□객석유도등	/
	□기타 :			/		■유도표지		○
경보설비	■자동화재탐지설비및시각경보기			×		■비상조명등 ■휴대용비상조명등		○ ○
	□통합감시시설			/
	□자동화재속보설비			/		□기타 :		/
	□누전경보기			/	소화용수 설 비	□상수도소화용수설비		/
	□비상 경보 설비	□비상벨설비		/		□기타 :		/
		□자동식싸이렌		/	소화활동 설 비	□제연설비		/
		□단독경보형감지기		/		□연결송수관설비		/
		□기타 :		/		■연결살수설비		○
	■비상방송설비			○		□연소방지설비		/
	□가스누설경보기			/		□무선통신보조설비		/
	□기타			/		□비상콘센트설비		/
기 타	□방염물품			/	■소방관련사항:방화문			○
비 고

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다.

※점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다.

2. 소화기구 종합정밀점검 표

가. 설치상태 개요

■ 수동식소화기

항 목																	결 과
																	결과	불량내용	조치내용	법적근거
소요능력 단위의수			■내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 □그밖의 것														○
			◦연면적 : 3,344.67 ㎡ ◦산출근거:화재안전기준 NFSC101 별표3 ◦필요능력단위수: 17 단위 ,
부속용도의 종류			■화기사용설비, ■전기설비, □소량위험물, □특수가연물, ■가스시설														○
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수					능력단위			적응성	설치장소	표시	설치높이	배치거리	긴급반출여부	○
			분말	이산화탄소	할론	기타	합계	A 급	B 급	C 급
	B1F	식당,체육,기계	7	1			8	12	16	적응	○	○	○	○	○	○	○
	1F	업무 시설	10				10	30	50	적응	○	○	○	○	○	○	○
	2F	업무 시설	12				12	15	20	적응	○	○	○	○	○	○	○
	3F	업무 시설	7	1	1		9	6	10	적응	○	○	○	○	○	○	○
	4F	업무 시설	6				6	6	10	적응	○	○	○	○	○	○	○
	5F	업무 시설	1				1	6	10	적응	○	○	○	○	○	○	○
	소 계		43	2	1		46	75	116
	합 계		분말소화기 : 43 EA, CO 2소화기: 1 EA 할론 소화기 : 1EA(통신실)
비 고

■ 자동확산 소화기

설치수량				항 목				결 과
								결과	불량내용	조치내용	법적근거
종 류		자동 확산	그 밖 의 것	설치장소		설치 수량	관리 상태	○
계층	9	○		용도	면적(㎡)
B1	2	○		기계실	10	2	○
B1	2	○		주방	20	2	○
1F	3	○		수질실험실	30	3	○
2F	0
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	○설치장소	○
2	○설치거리(보행거리)	○
3	○적응성	○
4	○표시 및 표지	○
5	○소화약제량	○
6	○성상	○
7	○본체용기	○
8	○누름쇠, 레바 등 조작장치	○
9	○호스	○
10	○혼, 노즐	○
11	○가압용가스용기(가스가압식)	○
12	○봉판 및 패킹	○
13	○사이폰관 및 가스도입관	○
14	○지시압력계(축압식)	○
15	○안전핀	○
16	○관리상태	○
비고

3. 옥내소화전설비 종합정밀점검 표

■ 설치상태개요

항 목
주된수원	구분	1차									2차(옥상수조)
	종 별	□고가수조, □압력수조, ■그밖의 것: 지하저수조
	위 치	◦설치장소 ■지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 ■정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦총보유량: 47㎥, ◦소화전유효수량: 6 ㎥, □전용, ■겸용
가압송수장 치	설치위치			지하1층, 기계실					압력조정장치	■유, □무
	펌프방식			펌 프 전동기				■전용, □겸용, ◦토출량: 260 ℓ/min × 2
								◦전양정 : 54 m × 2, ◦직경 : 65 ㎜
								◦전압: 380V ◦출력: 7.5 KW 10 Hp × 2
				물올림장치				◦유효수량: ℓ, ◦급수배관구경: ㎜
								◦감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압개폐장치				◦용량: 100 ℓ, ◦사용압력: 10 ㎏/㎠
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	압력탱크방식			◦탱크가압압력: kgf/㎠, ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min, ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조							◦유효수량:
소 화 전	◦총설치수 : 7 개						◦가장 많이 설치된 층의 소화전수: 2 개
기동장치	□on/off 방식, ■기동용수압개폐장치, □그밖의 것: 주펌프기동 기동 3.5 ㎏f/㎠, 정지 5.0 ㎏f/㎠ 충압펌프기동 기동 4.0 ㎏f/㎠, 정지 5.0 ㎏f/㎠
표 시 등	□전용, ■자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		■직경: 100 mm, ■전용, □겸용
			재 질		□KSD 3562, ■KSD 3507, □그밖의 것:
	이 음		■프랜지, ■그밖의 것: 용접
	밸 브		개폐밸브			■KS: 10 K □그밖의 것:
			체크밸브			■KS: 10 K □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기, □라이닝관, ■그밖의 것: 방청도장
송 수 구	□단구형: 개, ■쌍구형: 1 개, ■설치위치: 건물 우측벽면
배 선	비상전원회로			■내화전선, ■전선관매설, □그밖의 것:
	조 작 회 로			■내열전선, □전선관노출, ■전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	■자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것:
비 고

4. 자동화재탐지설비·시각경보기 종합정밀점검표

■. 설치상태개요

항 목
감 지 기 ㅇ설치수: 70 개	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	■ 2종 49 개 □ 종 개	□ 종 m 개 □ 종 m 개		■ 특종 103 ℃ 3 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭		□ 종 m 개 □ 종 m 개			□ 차동식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 차동식스포트 ․광전식 복합 : 개 □ 정온식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 정온식스포트 ․광전식 복합 : 개			□차동식스포트․정온식 스포트 복합: 개	□이온화식 ․광전식 복합: 개
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	■ 2종 □축 개 ■비축 18 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종 □ 종 □ 종	□옥내형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □옥외형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □도로형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합			□ 특종 □ 종 □ 종
발 신 기	P형 1급 , ■ 옥내형 7 개, □ 옥외형 개
수 신 기	ㅇ P형 복합 13/15 회로 ■ 비축적식, □축적식, □ 다신호식, □ 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, ㅇ 설치장소 : 지상1 층 방재실 ㅇ 예비전원 : DC 24 V, 1.2 AH □ 트리클충전식 ■ 부동충전식
부수신기	형 급 / 회선, ㅇ 설치장소 :
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 ■ 벨, □ 싸이렌, □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: 150 ㎜, 1 개 정격 DC 24 V, 1.2 ㎃							ㅇ 기기 ■ 벨, □ 싸이렌, ■ 시각경보기 □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: 150 ㎜, 7 개, 시각경보기 3 개 정격 DC 24 V, 1.2 ㎃
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 ■ 내화전선 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 ■ 내열전선 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비상전원	■ 축전지 설비 □ 거치 ■내장 □ 충전 ■부동충전, 24 V 1.3 AH × 2조
관련설비	■ 소화전기동, □소화설비 ( )연동 ■방송설비 연동 ■그밖의 것 : 유도등
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표 해당

5. 방송설비․비상벨․자동식싸이렌설비․단독경보형감지기

■.설치상태개요

항 목
방송설비	방 식	□ 전 용, ■업무겸용, 회선수 : 5 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : ㅇ인정번호: ㅇ정격출력 : 240 W ㅇ소비전력 : 600 W, ㅇ설치장소 : 1 층
	조 작 부	ㅇ방송구분 ■ 일제, □ 층별선택 ㅇ설치장소 : 2 층 방송실
	원격조작기	□ 유, ■ 무, ㅇ 형식 : , ㅇ 인정번호 : 층
	기동장치	□ 누름스위치, ■ 발신기, □ 비상전화, ■자동화재탐지설비와 연동
	비상전화	□ 유, ■ 무, ㅇ 형명 : , ㅇ 형식번호 : , 대
	자동방송	■ 유 □ 무 ㅇ기동방식 □ 누름스위치 ■ 발신기와 연동 □ 비상전화와 연동 □ 수동조작반
	스 피 커	■ 2선식, □ 3선식 ㅇ 음량조정기 □ 유, ■ 무 ㅇ 설치방식 ■ 벽걸이, ■ 매입, □ 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 □ 혼형 W, 개 ■ 콘형 3 W 107 개 ■ 그밖의 것: Column 4 W 4 개
□비상벨 □자동식 싸이렌	기기의종류	□ 일체형 □ 복합장치 □ 단체형 □ 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치	ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜, 전압 : V, 전류 : ㎃ ㅇ 설치수 □ 옥내형 : 개 , □ 옥외형 : 개
	조작장치	□ 유, □ 무, ㅇ 회선수 : / 회선, ㅇ 설치장소 : 층
단독경보 형감지기	주 전 원	□ 상용전원 사용 □ 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치수: 개
비상전원	□ 전용수전설비 AC V ■ 축전지 설비 □ 거치 ■ 내장 □ 트리클충전 □부동충전, 24 V 200AH
배 선	ㅇ 상용전원회로 □노출케이블 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 ■ 내화전선 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 ■ 내열전선 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 ■ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비 고	※ 형식번호는 소방시설성능시험표 해당

6. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표

■ 설치상태개요

항 목
유 도 등	■ 피난구유도등	□ 대형	개
		■ 중형	13 개
		■ 소형	39 개
	□ 실내통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	■ 복도통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		■ 소형	2 개
	■ 계단통로유도등		5 개
	□ 객석 유도등		개
	■ 절 전 형		■ 수동으로 일괄 소등 ■ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등
	□ 유도음 발생 장치 부착
유도표지	계단통로유도표지 : 2개 (별관 비상계단)

7. 비상조명등․휴대용비상조명등

■ 설치상태개요

항 목
비상조명등	설치장소	설치수량						조명도 [LUX]
		시공신고시		공사 완료후		변경내용
	전 층			11		/		1LUX이상
	분전반	설치수량 : 5 개 ■ 옥내형 □ 옥외형
	비상전원	□ 자가발전설비 ■축전지설비 ■ 내장형
휴 대 용 비상조명등	설치장소	지하1층						총 개
	설치갯수	1 개	개	개	개	개	개
	전원공급	□ 건전지식 □ 충전식 밧데리식

8. 연결살수설비

■ 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식, ■ 건식
방호대상종류	■ 지하층, □ 판매시설, □ 가스시설
송수구역수	ㅇ 구역수 : 4 구역 ㅇ 송수구역안내표지 □ 유, ■ 무
송 수 구 수	■ 쌍구형 : 4 개, □ 단구형 : 개 ■ 위 치 : 건물입구 우측면
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : , ㅇ 설치수 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : A, ㅇ 수 량 : 개
헤 드	■ 개방형 헤드 34 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치수 : 10 개, ㅇ 최소설치수 : 7 개
송수구역간의 구 획	□ 있다, ■ 일부 있다, □ 없다
비 고

2014. 6. 24

점검자 : 임 철 완     (인)

점검자 : 임 승 용     (인)

확인자 : 행정관리팀장 (인)